문서번호	치수안전과-3000
결재일자	2023. 2. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대심도사업TF팀장	치수안전과장
이제천		장기철	02/10
			최연호
협 조
	치수총괄팀장			김지환
	주무관			이석희
	주무관			윤희성

제2차 자문회의 결과보고

(강남역·광화문·도림천 일대 대심도 빗물배수시설 타당성조사 및 기본계획)

2023. 2.

치 수 안 전 과

(대심도사업TF팀)

- 강남역·광화문·도림천 일대 대심도 빗물배수시설 타당성조사 및 기본계획 -

제2차 전문가 자문회의 결과보고

	< 회의 개요 >
ㅇ 일시/장소 : ’23. 2. 2.(목) 14:00 ~ 17:30(210') / 서소문청사 1동 8층 대회의실 ㅇ 참 석 : 국장, 치수안전과장, 도기본 방재시설부장, 자문위원 등 15명 ㅇ 회의내용 : ①타당성조사 및 기본계획 용역 추진보고, ②자문 및 논의

1	주요 회의 결과

□ 공통사항

ㅇ 수직구(작업·유입·환기)는 용도별 필요 면적 및 직경에 대한 표준 기준안 정립

- 작업용·유입용은 건설장비(버락반출 등)까지 포함, 환기용은 적정 간격 및 배기시스템 등을 고려하여 통일된 기준안으로 수직구 평면계획 검토

ㅇ 침수해소분석은 ① 대심도(대심도+유도수로), ② 대심도 및 하수관로 개선으로 구분

- 하수관로 개선안은 대심도 기본계획에서 우선순위를 고려하여 검토·제시

ㅇ 입찰안내서, 공기적정성 각 별도 자문 시행

□ 도림천 일대

ㅇ 환기 수직구2(종합행정타운), 지열발전시설과 관련하여 계획안 재검토

ㅇ 공기적정성은 실제 적정 공기 검토 후 공기단축 방안을 검토

- 1일 발파 3m 굴진은 이상적(신월의 경우 1일 1.5~2m 굴진)이므로 현실적 공기 우선 검토

□ 강남역 일대

ㅇ 반포빗물펌프장 노선(2안)에 대한 수위 영향 등 면밀 검토하여 1안과 비교

- 이수·과천 터널, 유역분리터널, 대심도를 모두 고려한 수리분석, 유수지 확장 등 검토

□ 광화문 일대

ㅇ 수직구 공사 가능성을 위해 작업공간, 도로구간 차로수 조정 등 면밀 검토

- 측량 등을 통해 차로수, 교통서비스 수준 변경 등 교통협의 가능한 수준으로 검토

2	위원별 주요 의견

□ 자문위원

< 서울시립대 문영일 교수 >

ㅇ 방재성능목표를 경제적 관점(비용, 성능)으로 분석하여 사업의 근거를 제시

ㅇ 일괄입찰을 위한 기본계획 단계에서 중요사항의 의사결정 필요(시설의 단면·위치)

< 한맥 서상돈 부회장 >

ㅇ 장거리 경사형 유입시설의 경우, 유속 증가 및 부압 발생에 대한 수리모형실험을 통한 대심도 터널 내구도 검토 및 대안 제시 필요

ㅇ 지하유출수와 CSOs의 저류공간 분리 가능여부 검토 필요

< 한국종합엔지니어링 김대성 상무 >

ㅇ (강남역) 유출부 대안2(반포빗물펌프장) 기존 펌프장 및 차집관로 활용 가능

－ 대안1(신사근린공원)은 연속강우 및 침수방지에 유리하나, 차집관로 문제 해결 필요

ㅇ (광화문) 부지협소 해결을 위해 수직구 자연유하방식 외 압송방식 가능 여부 검토

ㅇ 대심도 터널의 지하 랜드마크화를 위해서는 신월터널 현황을 토대로 벽면처리, 방수처리 등 유지관리에 대한 계획 필요

< 유케이이앤씨 유병률 대표 >

ㅇ (광화문) 유입 수직구2, 현장 필수면적을 파악하여 차도·인도 배분 검토

ㅇ 하수관로 설치, 지하매설물의 이설 없이 가능한지 여부 검토

< 동부엔지니어링 김승철 부사장 >

ㅇ 도림천, 강남역 연장을 고려한 공기 재검토 필요

ㅇ 기본계획 상 발파 방법, 수직구 직경 등 중요사항 제시 필요

< 현대건설 강성욱 소장 >

ㅇ 유지관리 수직구는 필수적이며, 신월 사례를 참고하여 유지관리 관련 제원 결정

－ 카리프트 규모, 방수 및 결로에 대한 검토

ㅇ 수문 설계시, 설치공법 및 이물질 유입 처리방안 등 상세 검토 필요

ㅇ 준공 전, 시운전 방안 검토 필요(우기 활용)

< 수성엔지니어링 최병현 전무 >

ㅇ 잔류수 배제에 대한 기준 정립 필요

ㅇ 대심도터널 운영 및 유지관리에 대한 전문업체 선정 검토

< DL이앤씨 방상혁 팀장 >

ㅇ (강남역) 유입 수직구 2번(명달공원) 시공 가능 여부 검토 필요

－ 수직구 굴착 시, 인접 학교(서초초, 서일중) 민원 대안 검토

ㅇ 공기 산정시, 각종 인허가(환경영향평가, 지하안전영향평가, 문화재 등) 기간 및 실 공사 사례(신월) 반영 여부 검토 필요

－ 1일 3m 굴진은 이상적(신월의 경우 1일 1.5~2m)이므로 현실적 공기 검토 필요

□ 서울시

< 물순환안전국장 >

ㅇ 수직구 용도별(작업·유입·환기) 필요면적 및 직경, 단면을 3개 지구 동일 기준 검토하여 표준안 정립 필요

ㅇ (광화문) 수직구 공사 시, 공간의 제약이 큼에　따라 차로수 및 교통서비스 수준 등 관련부서와의 협의를 통한 해결방안 검토

ㅇ 입찰안내서 작성 및 공기적정성 검토를 위한 별도 자문 시행

－ 입찰안내서 내 유지관리 사업비 명기 필요

< 치수안전과장 >

ㅇ 입찰안내서 제시, 기본계획 의사결정 사항 구분 명확화

ㅇ (강남역) 유출부 대안2(반포빗물펌프장)의 반포천 배수 영향 등 수리적 안정성 확인 후 노선 결정 필요

－ 이수·과천 터널, 유역분리터널, 대심도를 고려한 수리분석, 유수지 확장 등 검토

< 수변감성도시과장 >

ㅇ 잔류수 방류 시 발생 가능한 민원문제 해결방안 검토 필요

ㅇ 대심도 터널 내 반사파, 압축공기 및 시운전에 대한 검토사항을 입찰안내서에 명시

ㅇ (강남역) 연속강우에 대비 가능한 방안 검토

< 물재생계획과장 >

ㅇ ①대심도(대심도+유도수로)와 ②대심도 및 하수관로 개선를 구분한 침수해소분석을 통해, 대심도의 효율성을 높일 수 있는 하수관로 개선안의 우선순위 제시 필요

ㅇ 향후 대심도 터널 유지관리 사항에 대한 기준 정립이 필요

ㅇ (강남역) 반포빗물펌프장 노선(2안) 반포천 수위 영향 등 면밀 검토 필요

- 이수·과천 터널, 유역분리터널, 대심도를 모두 고려한 수리분석, 유수지 확장 등 검토

< 도기본 방재시설부장 >

ㅇ (도림천) 환기 수직구 2번(장승배기 종합행정타운), 지열발전시설과 관련하여 부지 이용 적정성 및 하수관로 공사 현실성 재검토

ㅇ 유입 수직구의 실질 유입량 산정이 필요

ㅇ 펌프 양정을 고려한 시뮬레이션 활용 및 방안 검토(펌프 설치 위치)

< 도기본 치수시설과장 >

ㅇ 공기 적정성은 실제 공기 검토 후 공기 단축 방안을 검토

－ 1일 3m 굴진은 이상적(신월의 경우 1일 1.5~2m)이므로 현실적 공기 검토 필요

ㅇ (도림천) 환기 수직구 2번(장승배기 종합행정타운), 지열발전시설 재검토 필요

< 대심도사업TF팀장 >

ㅇ 시공성을 고려한 수직구, 환기구 직경 제원 검토 필요

ㅇ 우선시공분 착공을 위한 지하안전영향평가, 환경영향평가 수행방안 검토

3	행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

ㅇ 자문위원 참석자 수당 지급

－ 산출내역 : 1,600,000원(8명×200,000원)

－ 지급방법 : 용역사에서 자문비 지급.

□ 향후계획

ㅇ ‘23. 02. 17. : 제4차 보고회의 개최

ㅇ ’23. 02. 23. : 제1차 주민협의회 개최(광화문)

ㅇ ’23. 02. 24. : 제1차 주민협의회 개최(도림천)

붙임  1. 참석현황(서명부) 1부.

2. 자문의견서 1부.

3. 사진대지 1부.

4. 자문회의 자료 1부.  끝.