문서번호	정수시설과-1577
결재일자	2023. 2. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
정동학		02/13
		전훈
협조
	주무관		김응균

1정수장 침전지(1~4계열) 공기압축기 점검보고

2023. 2.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

1정수장 침전지(1~4계열) 공기압축기 점검보고

1정수장 침전지 내 1~4계열의 공기압축기 노후로 인한 작동불량이 되어 이를 점검하고자 보고드림

□ 점검개요

ㅇ 점 검 자 : *************

ㅇ 점검일시 : 2023.2.10(금)

ㅇ 점검대상 : 1정수장 침전지 공기압축기

ㅇ 점검사진

	파손된 헤드부분
(1·2계열)노후 오토트랩(드레인)	(3·4계열)파손된 헤드(압축기)	(1·2 , 3·4계열) 교체주기 도래한 필터류

□ 시설현황

품 명	제 원	댓수	설치년도	내용연수
공기압축기 (1·2, 3·4계열)	15HP	1·2계열 (2대) 3·4계열 (2대)	09	11년

□ 현장점검 결과

ㅇ 1·2 계열 : 에어드라이어 내 오토트랩(드레인)노후 및 필터교체 주기 도래

ㅇ  3·4 계열 : 노후로 인한 공기압축기의 헤드(압축기)파손 및 필터교체 주기 도래

□ 조치계획

ㅇ 건    명 : 1정수장 침전지 공기압축기(1~4계열) 정비

ㅇ 세부내역 : 공기압축기 헤드, 필터4대, 오토트랩 교체

ㅇ 소요예산 : *****************

ㅇ 구매방법 : 법인카드 결제후 결제계좌 입금

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지

교체비, 수선유지비[기계설비 유지관리]