문서번호	시설관리과-2415
결재일자	2023. 2. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		강동수도사업소장
이덕규	김주경	윤복철		02/13
				유재명
협 조
	급수운영과장		이규희
	급수관리팀장		양봉우
	주무관		신승무
	기전팀장		오해동

2023년 강동수도사업소

배수지 청소 추진 계획

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2023년 강동수도사업소

배수지 청소 추진 계획

시민에게 안전하고 깨끗한 아리수를 안정적으로 공급하기 위해 2023년  배수지 상·하반기 청소 계획을 수립 시행하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 수도법 제33조(위생상의 조치)

ㅇ 수도법 시행규칙 제22조의2(일반수도사업자가 하여야하는 위생상의 조치)

ㅇ 수도법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는

소독등 위생조치 등)

□ 사업개요

ㅇ 용역대상

과 별	용역명	예산(천원)	청소면적(㎡)
시설관리과	2023년 길동배수지 항청소 용역	83,952	57,142
급수운영과	2023년 거마배수지 외 2개소 항청소 용역	43,604	29,104

ㅇ 용역시행: 2023년 2월

ㅇ 용역계약: 2023년 3월

ㅇ 용역착공: 2023년 4월

ㅇ 용역준공: 2023년 12월

□ 배수지 청소 계획

ㅇ 청소대상: 4개소, 10개지

ㅇ 청소주기: 6개월

ㅇ 청소방법: 세정제 청소(상반기, 4~5월), 소독제 청소(하반기, 10~11월)

연번	배수지명	용량(㎥)	시설년도	지수	청소면적(㎡)	비고
1	길동배수지	60,000	2006	4	57,142	4지는 방식공사로 제외
2	거마배수지	3,000	1982	2	4,906
3	오금배수지	8,000	1987	2	9,308
4	위례배수지	9,100	2020	2	14,890

ㅇ 청소일정

- 상반기 청소일정

구 분	일	월	화	수	목	금	토
월/일	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13
배수지별			길동 1지		거마1지
월/일	5/14	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20
배수지별		거마2지	길동 2지		오금1지
월/일	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27
배수지별		오금2지	길동 3지		위례1지
월/일	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3
배수지별		위례2지

- 하반기 청소일정

구 분	일	월	화	수	목	금	토
월/일	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23
배수지별		거마1지	거마2지	길동 1지
월/일	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	10/28
배수지별		오금1지	오금2지	길동 2지
월/일	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25
배수지별		위례1지	위례2지	길동 3지
월/일	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
배수지별

□ 중점사항

ㅇ 청소작업 전 위험성평가 실시

ㅇ 중대재해 예방을 위한 작업 전 안전점검 및 안전수칙 점검

ㅇ 퇴수밸브 개폐일지 현장비치 및 작동이력 작성

ㅇ 청소 전 퇴수한 다음 하자검사 또는 안전점검 실시

ㅇ 청소 후 청소상태 점검 및 수질검사 시행

□ 배수지 정기점검 담당자 현황

과 별	시설물명	위치	점검담당	점검예정일	비 고
급수운영과 (3개소)	거마배수지	하남시 감이동 산81-6번지	지 역: 김병국 시설물: 김종섭 순 찰: 김용성, 이석구 기 전 : 이건수, 오동진	상·하반기 배수지 청소 시 점검
	오금배수지	오금동 51번지	지 역: 최성현 시설물: 김종섭 순 찰: 김용성, 이석구 기 전: 이건수, 오동진
	위례배수지	하남시 위례송하로 134번길	지 역: 최성현 시설물: 김종섭 순 찰: 김용성, 이석구 기 전: 이건수, 오동진
시설관리과 (1개소)	길동배수지	둔촌동 산86번지	지 역: 김지훈 시설물: 이덕규 순 찰: 김용곤, 유성근 기 전: 이건수, 오동진

□ 행정사항

ㅇ 2023년 배수지 청소 계획 보고: 2.10.(금) 본부 시설관리과로 보고

ㅇ 수질검사를 위한 배수지 청소일정 통보: 행정지원과에 청소 7일전까지 통보

ㅇ 항 청소 시 내부 구조물 정기점검 병행 실시: 합동점검(지역담당, 시설물 담당, 기전팀)

ㅇ 배수지 청소 및 위생관리는 본부 매뉴얼에 의거 시행

붙임  배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼 1부.  끝.