문서번호	시설관리과-2756
결재일자	2023. 2. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
김민호	정수용	유명은	02/13
			신정철
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수운영팀장		이연창
	급수관리팀장		김영환
	시설운영팀장		김형식
	기전팀장		양창진
	주무관		강병국
	주무관		노병권

2023년 상수도시설물 안전점검 및 순찰 계획

2023. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

안전사고 예방을 위한

2023년 상수도 시설물 안전점검 및 순찰 계획

상수도 시설물의 기능 유지 및 안전을 확보하기 위한 안전점검 및 순찰 강화계획을 수립하여 시민 급수에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거:「2023년 상수도 시설물 순찰 및 점검계획」【본부  시설관리과-980(2023.2.2.)호】

Ⅰ				추진개요		‘

□ 관련규정

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조(시설물의안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획 (이하 "시설물 관리계획"이라 한다)을 수립ㆍ시행하여야 한다.

❍ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제9조 2항(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)

② 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 공중이용시설 또는 공중교통수단의 설계, 설치, 관리상의 결함으로 인한 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그  이행에 관한 조치

□ 점검대상

(단위: ㎞, 개소)

구 분		상수도관	배수지	아리수올림터		노출 상수도관		기전시설
				가압장	증압장	현수 관로	공동구	제어 센터	전식 방지시설
*		*****	*	*	**	*******	*******	*	**
** **	**	** *****	*	*	*	*	*	*	*
	**	**	*	*	*	*	*	*	*
	**	**	*	*	*	*	*	*	*
	**	*	*	*	*	*	*	*	*
** ** *******	**	***** *************	*	*	**	*	*******	*	**
	**	***	*	*	*	*	******	*	**
	**	***	*	*	*	*******	*		**
	**	***	*	*	*	*	******		**

*************************************************

□ 점검주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 별표3)

구 분	법 정 점 검			기 타 점 검 (해빙기, 여름철, 명절 등)
	정밀안전진단	정밀안전점검	정기안전점검
점검주기 (B․C등급이상)	1회 / 5년	1회 / 2년	1회 / 반기	5회 이상 / 년
대상시설	1종 시설물			1종 및 법정 외 시설물

□ 시설물관리범위 계통도

(강서수도사업소)

취수장 (0개소)			정수장 (0개소)			지역배수지(4개소)		1차배수지 (4개소)			아리수올림터 (4개소)		증압장 (11개소)			수요가 급수
	도수관 0㎞				송수관 35㎞							배‧급수관 1,504㎞
					법정관리시설(1종시설물)									법정외 시설물

Ⅱ				2022년 점검실적		‘

□ 점검방법: 자체점검 및 본부·사업소 합동점검

❍ 구조물 등 시설분야

구 분	상수도관 (송수관)	노출상수도관		배수지	아리수 올림터
		현수관로	공동구
****	***	*** *******	*** *******	***	****
**** *****	** *******	** ************	** ************	** ************	** ************
****	******	*******	******	******	*****
****	************	*	****************	****************	******* **********

*************************************************

❍ 기전분야

구분	가압시설		제어센터	전식시설	배수지 기전시설
	아리수올림터	증압장
****	***	****	***	****	***
****	** ****	** ****	** *************	** ****	** ****
****	*****	*****	*****	*****	*****
****	************	******** ****	************	***********	*******************

************************************************

□ 용역점검

구분	정밀안전진단
	급수운영과	시설관리과
*****	***************	**********************
******	*****	*************
***** *****	**	**
****	****************	**********************
****	*******	******** ********
****	****** ************************** ****************

Ⅲ				2023년 점검계획		‘

□ 점검방향

❍「시설물의 안전법」규정에 의한 점검 및 진단 시행

❍ 중대재해처벌법 시행 관련 순찰 강화 및 위험요인 사전 제거

❍ 안전에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 상수도 외부전문가 합동점검 시행

□ 추진계획

❍ 용역점검

구 분	정밀안전진단	정밀안전점검	비고
**** *****	*********** *********	************** ************
****	********************

❍ 자체점검

구 분	상수도관 (송수관)	노출상수도관		배수지	올림터 증압장	제어 센터	전식 시설
		현수관로	공동구
***	***	*** *******	*** *******	***	****	***	**
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

※ 연5회: 설날, 해빙기, 풍수해, 추석, 동절기대비 / 연2회: 상․하반기 각 1회

Ⅳ				세부 점검 추진계획		‘

<< 점검 용역 >>

□ 정밀안전진단 및 점검 용역

❍ 배수지·아리수올림터 정밀안전진단 및 점검

- 시행근거: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11,12조

- 시행대상: 법규정 1종시설물(배수지,아리수올림터)

구분	대상 시설물	용량(㎥)	준공연도	전차평가
******	*****	******	****	*
	*****	******	****	*
	*****	******	****	*
	*********	******	****	*
******	*****	******	****	*
	******	***	****	*
	******	***	****	*
	*********	****** ******	****	*
	*********	*******	****	*

*********************************

*******************

- 사업내용: 시설물의 현장조사 및 각종 시험에 의해 물리적, 기능적 결함과 내재되어 있는 위험요임 발견 후 안전성을 확인하고, 보수·보강 및 조치 방안을 제시

- 추진방법: 시설물안전 및 유지관리법 기준에 의거 전문업체 용역발주

<< 자체점검 >>

□ 상수도관(밸브 및 밸브실 포함)

❍ 점검대상

GIS 통계자료(2022.12.31. 기준)

구분	상수도관(㎞)			밸브현황(개소)					신축관 (개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기	기타
**	*****	**	*****	******	******	*****	*****	**	***

❍ 점검내용

- 현장 존치유무 확인(GIS 자료 일치여부)

- 도·송수관로 표지판 및 안내 표지판 설치 상태 확인

- 밸브실 구조물 상태 및 안전 사다리, 점검 발판 설치 유무 등

- 밸브실내 배관 녹 발생 및 누수 여부 등

❍ 점검주기(2회/년)

***********************************************

***********************************************

□ 노출 상수도관(교량 현수관로, 공동구, 공사장)

❍ 점검대상

구 분	노출상수도관
	현수관로	공동구(2개소)	지하차도 공사장
**	****	********	****
**	*****	*****	*****
**	****	*********************** ***********************	******* ****

❍ 점검내용

- 현수관로 고정상태 및 보온재 이상여부 확인

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 관 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관(밸브류 포함) 녹발생 및 누수여부

- 되메우기시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정설치 여부 등

- 관 지지대 및 도복상태 등 점검

❍ 점검주기(공사장 노출 상수도관 점검 관리 강화 계획(’20. 4. 3.)

******************************************************

**********************************************

*******************

□ 배수지 ․ 아리수올림터 시설

❍ 점검대상

배 수 지			아리수올림터
계	지 역	1차
***********	***********	**********	*

❍ 점검내용

【 토목 분야 】

- 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지․올림터내 배관, 밸브류 녹발생 및 도장피복 상태 확인

- 배수지․올림터 부대시설(안전휀스, 배수로, 조경시설) 훼손여부 확인

- 배수지․올림터 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

- 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 확인

【 배수지 외부 위생안전관리 분야 】- 유네스코 도시 물관리 인증 관련 사항

- 배수지 환기구, 환기창 등 외부 오염물(벌레 등) 침입이 우려되는 부분 차단장치 설치 및 운영 등

- 소형생물 차단을 위한 출입구 및 창호 주변 청결상태 확인

- 배수지 점검구, 환기시설 등의 우기시 침수 또는 외부 오염수 유입 여부 등

❍ 점검방법 및 일정

- 본부·사업소 합동점검  : 연 2회[3월, 11월 - 해빙기, 겨울철대비]

- 사업소 자체점검 : 연 3회[1,6,9월 - 설날, 풍수해, 추석대비]

□ 가압시설 등 기전설비 점검

❍ 점검대상

구분	계	제어 센터	가압시설				배수지 기선설비	전식방지 시설
			소계	아리수올림터		증압장
				유인	무인			소계	배류기	외부전원	희생양극
**	**	*	**	*	*	**	*	**	*	**	**

❍ 점검내용

- 제어센터와 현장간 원격제어․감시시스템 기능 정상 작동 여부

- 아리수올림터 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압장 모터펌프, 제어반, 침수경보 작동상태

- 전식방지시설 전위측정 및 관리상태

- 소방시설(수신기, 감지기, 경종 등) 작동상태

❍ 점검주기

**********************************************

******************************************

*********************************************

Ⅴ				순찰전담반 구성		‘

□ 조직구성

구 분	지 역 별	배수지 올림터	담 당	순찰반	차 량	비 고
급 수 운영과	양천구	시설분야	***	*******	*****	*** *********
	구로구	시설분야	***	*******	*****	*** *********
시 설 관리과	강서구	시설분야	***	*******	*****	*** *********
	양천· 구로 · 강서구	기전분야	***	*******	****	*******

❍ 순찰(점검) 주요업무

- 500mm이상 상수도관, 배수지 및 아리수올림터 등 주요시설물 순찰․점검

- 대형공사장, 노출 상수도관 및 재개발·재건축 등 현장 순찰

- 타 시설물 등 유관공사 현장 입회

❍ 순찰(점검) 방법

- 배수지․아리수올림터 및 공사현장 등의 순찰노선을 정하여 정기적 순찰

- 타시설물 등 유관공사 현장 순회 입회 (지역담당과 공동관리)

- 순찰(점검)은 육안으로 하고 정밀점검시 점검장비 이용 또는 외부기관 점검 의뢰

- 순찰(점검) 결과 지적사항은 해당부서에 통보하고 점검일지 기록 관리

- 순찰(점검) 시 안전장구 착용(조끼 및 안전화, 안전모 등)하여 안전사고 예방

- 밀폐된 공간 점검 시 산소농도 측정 후 안전점검 실시

- 소 ․ 불출수 현장조사, 급수공사 조사 등 출장시 병행 순찰

Ⅵ				행정사항		‘

□ 점검결과 조치사항

❍ 점검결과 위해·위험요인 등 이상징후 발견시 위험표시 설치·접근제한 등

조치 후 보고

❍ 시정 가능한 경미한 사항은 즉시 조치하고 보수·보강이 필요한 사항은

시설물 보수 연간단가계약 업체에 작업지시하여 보수

□ 점검계획 일정에 맞추어 유지관리 점검 및 점검용역 추진 철저

붙임  1. 시설물 현황(2022.12.31. 기준) 1부.

2. 2023년 순찰점검 일정 1부.

3. 정기순찰 노선 현황 1부.

4. 시설물 점검표 1부.  끝.