문서번호	급수운영과-2847
결재일자	2023. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/14
		김상웅
협 조
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			代최덕환
	주무관			김병주
	주무관			이승환

2022년 유수율 향상 대책

(심야시간 최소 유량비교)

월곡01중블록 시설물 점검 결과보고

2023. 2.

중부수도사업소

(급수운영과)

「심야시간 최소 유량비교」 월곡01중블록 시설물 점검 결과보고
중부수도사업소	급수운영과장 : 김상웅☎3146-2140 급수운영팀장·담당 : 이훈재☎2141

유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 과학적인 공급량 분석을 통하여 2022년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 월곡01 중블록 공급량 현황

ㅇ 공급량(10월): 1,763,153㎥, 전년대비 63,376㎥ 증가(△3.73%)

중블록		2022년 10월		2021년 10월		증･감
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
사업소(계)		11,031,512	355,855	10,741,599	346,503	289,913	2.70%
성북구	소계	3,845,190	124,038	3,802,894	122,674	42,296	1.11%
	개운산01	353,518	11,404	351,116	11,326	2,402	0.68%
	개운산02	396,277	12,783	382,841	12,350	13,436	3.51%
	북악01	141,941	4,579	149,082	4,809	-7,141	-4.79%
	북악02	610,317	19,688	577,073	18,615	33,244	5.76%
	북악03	467,394	15,077	523,292	16,880	-55,898	-10.68%
	낙산01	112,590	3,632	119,713	3,862	-7,123	-5.95%
	월곡01	1,763,153	56,876	1,699,777	54,832	63,376	3.73%

□ 공급량 감소 대책

○ 업무 추진 흐름도

TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	공급량 분석 (일일 심야시간 유량비교, 월간)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	집중 누수탐지	⇒	추진결과 보고 (유수율 향상)

○ 2022. 6. 26.(금) 특별대책회의(T.F팀)

- 일    시: 2022. 6. 28.(화) 9:30

- 장    소: 급수운영과 사무실

- 참 석 자: 급수운영과장 등 12명

· 공급량 관리업무 총괄 팀장 및 담당,

수계조절요원, 누수탐지, 유량계 담당

○ 내    용: 공급량 증가에 따른 각 담당별 해결방안 모색(摸索)

- 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 공급량 수위변화 분석

- 사업소간 경계밸브 및 지역별 퇴수밸브 개폐 상태 확인

- 공급량 증가 중블록별 집중 누수 탐지 시행

‣ 하수 BOX 및 대형 하수관로 탐지 실시

‣ 80㎜~350㎜이하 누수다발 배급수관 중심으로 실시

‣ 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기 병행

□ 추진 사항

1. 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교) 공급량 분석

- 대상: 월곡01 중블록(성북구 월곡동, 장위동 일대)

- 유량 비교: (2022.11.08. 새벽 04:00) 3,129㎥ _ 일일 최대 유량

2. ’22. 11. 07. ~ 11. 10 경계밸브 및 퇴수밸브 점검: 이상 없음

- 성북구 장위동 233-357 퇴수밸브 300mm 등 31개소 점검

3. ’22. 11. 09. ~ 11. 11 중블록내 누수탐지 실시

- 하수 BOX 및 대형 하수관로, 누수다발 배급수관 중심으로 실시

- 누수징후 발견: 2022. 11. 11.(금)

- 누수징후 위치: 성북구 장위동 63-21 외 1개소

□ 추진 결과

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 200mm 1개소, 방지량 33㎥/일

중블록	위 치	완료일자	재 질	구경 (mm)	누수량	보수내역
월곡 01	성북구 장위동 64-3도	2022-11-17	덕타일주철관 (DCIP)	200	33	200mm맹캡접합

□ 향후 계획

○ 유수율 저조 중블록 특별관리

- 대상: 월곡01 중블록

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

○ 유량감시 시스템에 의한 과학적인 공급량 분석 추진

- 일일(심야시간 최소 유량 비교), 주간, 월간 단위 분석

붙임  1. 유량감시시스템, 심야시간 유량 비교 1부.

2. 누수탐지 의뢰서 1부.

3. 2022년 11월 누수탐지 대장 1부.  끝.