문서번호	시설관리과-2696
결재일자	2023. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
진하영	장현준	이규현		02/14
				권태규
협 조
	기전팀장		김영민
	주무관		박상권

각종시설물 사고 예방을 위한

상수도 시설물 순찰 및 점검계획

2023. 2.

북부수도사업소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

"각종시설물 사고 예방을 위한"

상수도 시설물 순찰 및 점검계획

시설관리과: 이규현☎3146-3390 시설관리팀장 : 장현준☎3393 담당 : 진하영☎3409

상수도 시설물의 운영기능 향상 및 안정성 유지를 위해 안전점검 및 유지관리 계획을 수립하여 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자함.

1		추 진 개 요

□ 추진 근거

ㅇ「시설물안전법 제6조」(시설물의 안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

관리주체는 기존계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획을

수립·시행하여야한다.

ㅇ 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제9조 2항 (사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보 의무)

② 사업주 또는 경영책임자 등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 공중이용시설 또는 공중교통수단의 설계, 설치, 관리상의 결함으로 인한 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 다음 각호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치

□ 점검 대상

구 분	상수도관(km)				배수지 (개소)	아리수올림터 (개소)		노출 상수도관
	계	강북	도봉	노원		가압장	증압장	지하철	현수 관로	공동구
계	1,278	512	355	411	8	8	34	3 (0.963km)	15 (0.5km)	1 (1.07km)
법정관리	70	20	6	44	8	8	-	-	-	-
자체관리	1,208	492	349	367	-	-	34	3 (0.963km)	15 (0.5km)	1 (1.07km)

□ 시설물의 관리범위(시설물안전법 시행령제4조, 별표1)

구분	1종 시설물	2종 시설물	종 외 시설물
대상	1일 공급능력 3만톤 이상의 지방 상수도(수원지시설, 도·송수관로, 취수시설, 정수장, 가압펌프장, 배수지)	제1종 시설물에 해당하지 않는 지방 상수도	배수관로, 급수시설

							시설물 관리 범위
	취수장			정수장			지역 배수지			1~3차 배수지			아리수 올림터			증압장			수요가 급수
							(2개소)			(6개소)			(8개소)			(34개소)
		도수관					송수관(70㎞)									배급수관(1,208㎞)
				법정 관리시설(1종 시설물)												법정 외 시설

□ 안전점검의 실시(시설물안전법 시행령 제8조 2항, 별표3)

구 분	법정 점검			기타 점검
	정밀 안전진단	정밀 안전점검	정기 안전점검
점검 주기 (B·C등급 이상)	5년 1회 ※ 최초: 준공 10년 후 1년 이내	2년 1회	반기 1회	해빙기, 여름철, 명절 등
대상 시설	1종 시설물			1종 및 법정 외 시설물

2		2022년 점검 실적

□ 위탁점검(용역)실적

구 분	정밀안전진단 및 정밀점검 용역
	'22년 쌍문1아리수올림터등 5개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역	'22년 도봉·노원구 관내 상수도맨홀 정밀점검 용역	'22년 강북구 관내 상수도맨홀 정밀점검용역
대 상	총5개소 (배수지3개소, 올림터 2개소)	7,376개소	5,392개소
결 과	B등급(양호)	정비대상 104개소	정비대상 210개소

□ 자체 점검실적

구 분	계	설명절 대 비	해빙기 대 비	여름철 (풍수해)	상 반 기 정기점검	추 석 대 비	겨울철 대 비	하 반 기 정기점검
지적사항	57	6	4	5	11	10	16	5
조치완료	57	6	4	5	11	10	16	5
진 행 중	-	-	-	-	-	-	-	-

3		2023년 점검 계획

□ 점검 방향

ㅇ「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」규정에 의한 점검·진단 시행

ㅇ 중대재해처벌법 시행 관련 순찰 강화 및 위험 요인 사전 제거

ㅇ 안전에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 외부전문가 합동점검 시행

□ 추진계획

ㅇ 용역 점검: 2건

- '23년 월계배수지 등 5개소 정밀안전진단(점검)용역

- '23년 수유6배수지 등 5개소 정밀안전진단(점검)용역

ㅇ 자체점검

구 분	상수도관	노출 상수도관			배수지	올림터 증압장
		지하철 공사장	현수관로	공동구
대 상	1,278km	3개 공구 0.727km	14개소 0.509㎞	1개소 1.07㎞	8개소	8개소 34개소
주 기	2회/년	1회/월	5회/년	5회/년	5회/년	5회/년

* 연 5회 : 설날, 해빙기, 풍수해, 추석, 동절기 대비 / 연 2회 : 상․하반기 각 1회

□ 점검반 편성 운영

ㅇ 자체점검

- 점검대상 : 상수도관, 노출 상수도관, 배수지, 아리수올림터 등

- 점검반 편성 운영

구 분	계	현장기동반	기전순찰반
계	5개반 11명	4개반 9명	1개반 2명
급수운영과	2개반 5명	2개반 5명 *************************	-
시설관리과	3개반 6명	2개반 4명 ********************	1개반 2명 **********

ㅇ 본부 및 사업소 합동점검

- 점검대상 : 도·송수관, 지역배수지, 지하철공사장, 공동구,현수관로

- 점 검 반 : 본부 시설관리과장 및 분야별 편성

사업소 각과 순찰반 및 분야별 편성

4		세부 추진 계획

□ 용역 점검

① 용 역 명: '23년 월계배수지 등 5개소 정밀안전진단(점검)용역

- 용역대상 : 총 5개소(월계·공릉·상계2배수지, 쌍문2·중계올림터)

- 추진기간 : 착수일로부터~ '23. 12.

② 용 역 명: '23년 수유6배수지 등 5개소 정밀안전진단(점검)용역

- 용역대상 : 총 5개소(수유6·우이배수지, 수유·미아·우이아리수올림터)

- 추진기간 : 착수일로부터~ '23. 11

※ 주요내용 : 육안 및 시험·측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성 및

결함의 원인 등을 검토·분석하여 보강 방법 제시

□ 자체 점검

① 상수도관 (밸브 및 밸브실 포함)                (GIS통계 '22. 12. 31 기준)

구 분	상수도관(km)			밸브현황(개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기	기타
수 량	1,278	70	1,208	20,758	19,026	805	833	94

ㅇ 점검내용

- 현장 존치유무 확인(GIS 자료 일치 여부)

- 도·송수관로 표지판 및 안내 표지판 설치 상태 확인

- 밸브실 구조물 상태 및 안전 사다리, 점검 발판 설치 유무 등

- 밸브실내 배관 녹 발생 및 누수 여부 등

ㅇ 점검주기(2회/년)

- 본부·사업소 합동점검(취수장~지역배수지 간 도·송수관 70㎞)

- 사업소 자체점검(지역배수지~1·2차배수지∼배·급수관 1,208㎞)

② 배수지·아리수올림터 시설

ㅇ 점검대상: 배수지 8개소, 올림터 8개소

계	지역	1차	아리수 올림터
8개소(285천㎡)	2개소(270천㎡)	6개소/(15천㎡)	8개소

ㅇ 점검내용

【 토목 분야 】

- 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지․올림터내 배관, 밸브류 녹발생 및 도장피복 상태 확인

- 배수지․올림터 부대시설(안전휀스, 배수로, 조경시설) 훼손여부 확인

- 배수지․올림터 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

【 배수지 위생안전관리 분야 】

- 배수지 환기구, 환기창 등 외부 오염물(벌레 등) 침입이 우려되는 부분 차단장치 설치 및 운영 등

- 소형생물 차단을 위한 출입구 및 창호 주변 청결상태 확인

- 배수지 점검구, 환기시설 등의 우기시 침수 또는 외부 오염수 유입 여부 등

ㅇ 점검방법 및 일정

- 본부·사업소 합동점검  : 연 2회(3월, 11월 – 해빙기, 겨울철 대비)

- 사업소 자체점검 : 연 3회(1, 6월, 9월 – 설날, 풍수해, 추석 대비)

③ 노출 상수도관 (공사장, 교량 현수관로, 공동구)

ㅇ 점검대상

- 지하철 공사장 노출관로                         (GIS통계 '22. 12. 31 기준)

구 분	합 계	지하철 공사장
		동북선 도시철도 (2공구)	동북선 도시철도 (3공구)	동북선 도시철도 (4공구)
구 경	200∼2,200㎜	300	200∼2,200㎜	200∼600㎜
연 장 (㎞)	0.727	0.063	0.400	0.264

<동북선 2공구>	<동북선 3공구>	<동북선 4공구>

- 교량 현수관로: 일반교량 14개소(16개열), 총 연장0.509km

교 량 명	신도봉	근화	누원	수원	도봉	만세	문이
구경 (m)	150	200	300	300	500	100	200
연장 (m)	36	30	36	23	30	15	15
교 량 명	상계	월계2	당현1 (2열)	대동천1	월벽	백운	우이복개 (2열)
구경 (m)	600	500	700	150	150	150	200
연장 (m)	150	31	72	12	9	10	20

- 공동구 1개소(D=250~600mm, L=1.07km)

위 치	구경별 현황
상계공동구 (상계고교~노원교회)	계	600mm	400mm	250mm
	1,070m	480m	220m	370m

ㅇ 점검내용

- 현수관로 고정상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 관 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관(밸브류 포함) 녹 발생 및 누수 여부

- 되메우기 시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정 설치 여부 등

- 관 지지대 및 도복장 상태 등 점검

ㅇ 점검주기

- 본부·사업소 합동점검 : 연 3회 (3월, 6월, 11월 - 해빙기, 풍수해, 겨울철 대비)

- 사업소 자체점검 : 연 2회 (1, 9월 - 설날, 추석 대비)

- 필요시 긴급 점검 실시

④ 가압시설 등 기전 설비 점검

- 점검대상 : 77개소

구분	계	제어 센터	가압시설						배수지	전식방지시설
			소계	(특)고압 아리수올림터		저압 아리수올림터		증압 펌프		소계	배류기	외부전원	희생양극
				유인	무인	유인	무인
개소	77	1	42	-	-	-	8	34	8	26	1	15	10

- 점검내용

· 원격제어·감시시스템 기능 정상 작동 여부

· 아리수올림터 수·배전반, 모터펌프 등 기전설비 정상 작동 여부

· 증압장 모터펌프, 제어반, 침수경보 정상 작동 여부

· 무인경비 및보안시설(CCTV, 감지기)작동 상태

· 배수지 수위계, 원격제어반, 침수경보 작동 상태

· 전식방지시설 전위측정 및 관리상태 등

· 소방시설(수신기, 감지기, 경종 등) 작동 상태

- 점검방법

· 기전순찰반 운영 : 2인 1조

· 정기적 순회 점검 및 본부 합동점검 실시

원격감시제어반 점검	수·배전반 등 점검

⑤ 순찰 및 일상점검

ㅇ 점검대상

- 300㎜ 이상 상수도관 및 밸브류 등

- 주요 간선도로 및 배수지 등 주요 시설물

- 지하철, 경전철, 재건축·재개발 현장 등 대형 공사장

- 상수도 시설물이 저촉되는 유관공사 현장 입회

ㅇ 점검주기 : 1일 1회 순찰 점검

ㅇ 점검방법

- 지역별, 노선별 구분하여 순찰노선 지정하여 정기적인 순찰

- 순찰은 육안으로 하고 정밀점검 시 점검 장비 이용 또는 외부기관 점검 의뢰

- 순찰 결과 지적사항은 해당 부서에 통보하고 점검일지 기록 관리

- 순찰(점검) 시 안전장구 착용 의무화(안전조끼, 안전화, 안전모 등)

- 밀폐 공간 출입 시 규정된 측정기로 산소농도 측정 후 점검

ㅇ 주요 확인 사항

- 관로 누수 여부(도로 누수, 도로면 침하 등)

- 상수도 맨홀 뚜껑과 도로면의 단차 발생 등 맨홀 상태 불량으로 인한 안전사고 발생 요인

- 유관 공사장 상수도 시설물 손괴 유무 등 관리 상태

ㅇ 순찰반 구성

- 사업소 자체적으로 점검반 구성(각과 순찰반 등)

5		향후 추진계획

ㅇ 상수도 시설물 순찰 및 점검 계획 통보(본부 시설관리과) : '23. 2.15

ㅇ 사업소 자체 점검계획 FMS시스템 입력                  : '23. 2.15

ㅇ 정밀안전진단 용역 및 순찰 · 점검 추진               : '23. 2. ~

붙임  1. 상수도 시설물 현황 1부.

2. 2023년 순찰점검 일정 1부.

3. 시설물별 점검표 1부.  끝