문서번호	운영과-1737
결재일자	2023. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	운영과장
차현홍	김인성	02/14
		최영효

제2처리장 2차침전지 잉여슬러지펌프 B계열 F호 수리보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 2차침전지 잉여슬러지펌프 B계열 F호 수리보고

◇ 스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 2차침전지 잉여슬러지펌프 B계열 F호 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 베어링 고착 및 슬러지 누출로 성능이 저하되어 보수 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시: 2023. 2. 6. 15:00 경

점 검 자: 주무관 차현홍, 주무관 최재호

점검대상: 제2처리장 2차침전지 잉여슬러지펌프 B계열 F호 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
잉여슬러지펌프	1.4㎥/min x H12m	2007	B계열 F호

3		점검내용

제2처리장 2차침전지 잉여슬러지펌프 B계열 F호 운영 중 베어링 고착 및 메카니칼씰 마모로 인한 슬러지 누수로 성능이 저하되어 보수가 요구됨

4		조치계획

제2처리장 2차침전지 잉여슬러지펌프 F호는 A호로 대체 가동하며, 잉여슬러지펌프를 정상 가동하기위해 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 3,938,000원 (부가세 포함)

예산과목: 수처리분야 설비유지보수, 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 수처리유지보수(사업), 수처리분야 설비유지보수, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(수처리분야 소규모수선비)

붙임 1. 견적서 각 1부. 끝.