출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장			결재
윤다운		하태룡	02/14
			남미라
협 조

	명에 의하여 ************* 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023. 2. 14.
보 고 자 : 행정 7급 성명 : 윤다운

보       고       내       용

건    명

지침비정상보고서(방배3동)

내용

1. 수전 현황

주소	고객번호	성명	업종	구경	기물번호	비고
**************	*********	********	***	**	***********

2. 급수 현황

ㅇ 상기 수전은 독립 일반용 계량기 사용 중이며, 2011년 마지막으로 교체되었음.

ㅇ 해당 수용가의 수도 사용량 격증 시점 이전 1년 기준 ***************임.

ㅇ 2023년 2월 정기검침일인 **************************으로 평균 사용량에

비해 6배 이상 증가하였음.

3. 조사 내용

ㅇ 해당 건물 관리자에게 문의한 결과 해당 기간 동안 수도 사용량이 격증할 만한

특별한 사유가 없었음.

ㅇ 출장 당시 계량기 별정지 상태였고, 누수 또는 누수 수리 흔적이 발견되지 않았음.

ㅇ ********부터 2일 간격으로 계량기 지침과 별회전을 확인함.

일자	지침	사용량	2개월 환산 사용량
2023. 2. 7.(정기검침)	****	****
2023. 2. 8.(출장검침)	****	**
2023. 2. 10.(관리검침)	****	**	*****
2023. 2. 13.(관리검침)	****	**	*****

	4. 담당자 의견 ㅇ 해당 수용가의 납기당 평균 사용량이 ***인데 반해, 2월 납기가 ****가 나온 점. ㅇ 계량기를 교체한 지도 12년이나 지난 점. ㅇ ******************* 기간의 검침 결과 별정지 상태인 등 누수없음을 확인하였고, 2개월 환산 사용량이 ***로 사용량 격증 시점 이전과 큰 차이가 없는 것으로 보아 백단위 지침비정상으로 사료됨. ㅇ 백단위 지침비정상 없이 정기검침이 되었을 경우 추정 사용량 ***로 평균 사용량에 매우 근접해짐. 5. 조치 사항 ㅇ 백단위 지침비정상으로 파악되어 해당 사용량을 ***로 경정하고, 지침비정상 계량기를 교체하기로 결정.

붙임  1. 2023. 2. 8. 계량기 1부.

2. 2023. 2. 10. 계량기 1부.

3. 2023. 2. 13. 계량기 1부.  끝.