아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	(특수시책) 고층건축물 소방시설 활용 화재진압 방안 (횡단전개)

1. 관련근거

가. 예방과-29934(2022.11. 4.)호 "2022년 겨울철 소방안전대책 알림"

나. 재난관리과-24971(2022.12.19.)호 "(특수시책)고층건축물 소방시설 활용 재난현장

진압역량강화 훈련계획 알림"

2. 고층건축물 초기진입 시 수직·수평 동선이 길어 진입지연에 따른 연소확대 피해 최소화 및 신속한 화재진압을 위한 소방시설 활용 방안을 다음과 같이 알려드리오니, 화재진압활동 업무에 참고하시기 바랍니다.

	제 안 배 경
☞ 고층화재 시 지상층부터 수관전개로 인한 체력소모, 화점층까지 진입시간 지연문제 ☞ 현장대원들의 교육 및 훈련경험 부족으로 연결송수관설비 활용 이해도 미흡 ☞ 일부 송수 실패사례로 인한 현장활동 중 연결송수관설비 사용에 대한 신뢰성 감소

가. 훈련기간 : *****************************

나. 소 방 력 : 지휘차량 및 관할대

다. 훈련대상 : 신축건축물(완공필증대상) 연면적 2000㎡ 이상 대상 중 선별 실시

라. 훈련방법

○ *********************************

○ *****************************************

연결송수구 점유(방법1)	2층 옥내소화전 방수구 점유(방법2)	화점층 옥내소화전 급수를 통한 방수

☞ 2층 옥내소화전 방수구 점유 : 야간화재 또는 건물외벽에 장애물로 인한 연결송수구가 보이지 않을 경우를 예상하여 실시

3. 훈련 결과에 따른 효과

가. 신축건축물 연결송수관설비 송수 테스트로 사용 가능여부 확인을 통한 신뢰성(자신감) 회복

나. 지속적인 연결송수관 사용 훈련으로 기술 노하우 축적

다. 고층건축물 화재 시 화점층까지 진입시간 지연문제 단축

라. 지휘단(팀)장의 다양한 진압방식 활용 및 최하층부터 수관전개의 불필요한 체력소모 방지.

붙임   고층건축물 소방시설 활용 재난현장 진압역량강화 훈련 1부.  끝.

	금 천 소 방 서 장
수신자	서소1-24(24개 소방서)
담당자	백현승		대응총괄팀장	유희장		재난관리과장	02/14
심우성
협조자
시행	재난관리과-839	(	2023. 2. 14.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02********1	/전송	02********1	/	b3709@seoul.go.kr	/	부분공개(6)