문서번호	시설과-439
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
김성득		박경희	02/15
			이정환
협조

남산 실개천 가압장 내 전동밸브 교체 계획

2023. 02.

시  설  과

남산 실개천 가압장 내 전동밸브 교체 계획

해빙기 대비 남산 실개천 시설물 점검결과, 가압장 내 전동밸브가 노후로 인하여 기어박스, 슬리브 및 A, B기어 파손으로 구리스 유출현상이 발생되어 신속히 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 점검개요

□ 대    상 : 남산별관, 장충지구 가압장 내 전동밸브(2대)

▶ 설치년월 : 2009.06월 (※ 내구연한 9년, 조달청 기준)

□ 점 검 일 : 2023.02.06 ~ 02.07

□ 점 검 자 : 실개천 담당, 공무직 2명, 전동밸브 제작업체

□ 점검사유 : 기어박스 볼트체결 부위 구리스 유출 및 오작동 발생

Ⅱ. 결과 및 조치계획

□ 점검결과 : 노후화로 기어박스, 실리브 및 A, B기어 파손

남산별관 내 전동밸브	볼트 체결 부위 구리스 유출

□ 담당자 의견

- 해당 부품은 호완성이 약한 내구연한 경과 제품이며 단순수리비가 신제품 교체비의 40%에 달하므로 신품으로 교체함이 경제적이고 기기의 안전적인 운전이 가능하다고 사료되나,

- 파손상태가 심한 남산별과 내 전동밸브를 먼저 교체하고 수명 소진중인 타 기기들을 순차적으로 교체함으로써 예산운용의 안정성까지 제고코자 함

□ 향후계획

- 2023.02             : 발주 및 계약

- 2023.02.28까지      : 밸브 제작

- 2023.03.02 ~ 03.03 : 설치 및 검수

ⅲ. 소요예산

□ 소요예산 : 14,000천원(대당 7,000천원)

□ 예산과목 : 중부공원여가센터 시설과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 남산 및 산하공원 보수정비, 남산 및 산하공원 시설물 보수정비, 시설비  끝.