문서번호	행정관리과-1929
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장 직무대리
이정희A		김성수	02/15
			전종원
협 조
	주무관			박소현
	주무관			김윤영
	주무관			김래열

병물아리수 막모듈필터 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물아리수 막모듈필터 교체 계획

병물아리수 막모듈필터 노후 및 단종으로 향후 생산에 제한이 예상되는바, 막모듈필터를 교체하여 안전하고 깨끗한 병물아리수 생산에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2023. 2. 13.(월)

ㅇ 점 검 자 : ********************

ㅇ 점검내용 : 막모듈필터 노후상태 점검

ㅇ 설비현황

설비명	사 양	외형사진	제조사	비 고
막모듈필터	1) 모듈치수 : ∅216mm × 2,300mm(H) 2) 모듈재질 : PVDF 3) 모듈형상 : 케이싱수납형 4) 허용압력 : 300 kPa 5) 모듈케이싱재질 : ABS 6) 설치년도 : 2010년		에치투엘 주식회사

※ 막모듈필터 : PVDF 분리막 모듈의 가압식 정밀필터로 미생물 및 오염물질을 차단하여 고품질의 식수제공

□ 점검결과

ㅇ 기존 필터 제조사의 사업철수로 보수 및 유지관리에 제한 발생

ㅇ 필터 노후화로 생산과정에 수질문제 발생 가능성 높음

ㅇ 막모듈필터 전단에 설치된 카트리지필터 또한 노후로 교체 필요

※ 카트리지 필터:  막모듈필터 보호를 위해 탱크에서 나온 물의 이물질을 걸러주는 필터

□ 조치계획

ㅇ 정비방법 : 해당 설비에 전문성 있는 업체를 통해 교체

ㅇ 건    명 : 병물아리수 막모듈필터 교체

ㅇ 정비내역

- 막모듈필터 2개 교체, 카트리지 필터 1개 교체, 배관 부속품 교체

- 세부 사양은 [붙임2] 참조

**********************************

************************

*******************************************

*******************

*****************************************

*************************

*******************************************************************************

ㅇ 교체기한 : 계약일로부터 60일

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(병물 아리수 공급)

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

2. 기술제안서 및 도면 각 1부.

3. 건설업등록증 1부.  끝.