문서번호	정수시설과-1700
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
정동학		02/15
		代오광준
협조
	주무관		김응균

고도정수처리시설 회수조 4호펌프 점검보고

2023. 2.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

고도정수처리시설 회수조 4호펌프 점검보고

고도정수처리시설의 회수조 4호펌프가 잦은 기동 트립정지로, 운영상 문제가 있어 이를 정비하고자 보고드림

□ 점검개요

ㅇ 점 검 자 : *************

ㅇ 점검일시 : 2023.2.13(월)

ㅇ 점검대상 : 회수조 기계실 4호펌프

ㅇ 점검사진

	트립정지상태
4호펌프 점검대상	진동으로 인한 과부하로 트립정지상태

□ 점검대상

품 명	제 원	댓수	설치년도	내용연수
입형 인라인 펌프	4.8㎥/min×25mH×30kW	1	17	12년

□ 현장점검 결과

ㅇ 모터 베어링 파손, 임펠러 불균형으로 인한 진동·과부하 트립정지 발생

▶ 베어링 파손, 메카니칼 씰 마모, 임펠러 불균형

□ 조치계획

ㅇ 조치내용 : 베어링, 메카니칼 씰 교체 및 임펠러 밸런싱 작업

ㅇ 건    명 : 고도정수처리시설 회수조 4호펌프 정비

ㅇ 세부내역 : 베어링 및 메카니칼 씰 교체 및 모터분해조립, 임펠러 밸런싱 1식

ㅇ 소요예산 : *****************

ㅇ 구매방법 : 법인카드 결제후 결제계좌 입금

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지

교체비, 수선유지비[기계설비 유지관리]