문서번호	급수운영과-2689
결재일자	2023. 2. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이미래		이연창	02/15
			성기선
협조

「구로구 가리봉 구 시장부지 복합화사업」

사업계획승인 급수협의 검토결과 보고

2023. 2.

강서수도사업소

(급수운영과)

「가리봉 구 시장부지 복합화 사업」

사업계획승인 급수협의 검토결과 보고

서울시(공공주택과)에서 신청한 사업계획승인 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관 사항에 대하여 검토 후 결과를 보고드림

※관련대호: 서울시 공공주택과-410(2023.1.11.)호

□ 협의내용

○ 위    치 : *******************

○ 사업주체 : ************

○ 협의사항 : ******************

○ 건축규모 : ***********************

○ 건축용도 : *****************************

○ 위 치 도

□ 검토결과

○ 수계현황 : ***********************

○ 주변배관 : **************

○ 출수상태 : *************************************

○ 급수방식 : ******

○ 구경산출 : *********************************

<GIS상수관망도>

****

【단위 건물바닥면적당 사용수량(별표4)】

「서울특별시 수도 조례 시행규칙」 관련 <별표4>

업종별	바닥면적 1㎡당 1일 평균사용수량(L)	1일 평균 사용시간(Hr)	비고	업종별	바닥면적 1㎡당 1일 평균사용수량(L)	1일 평균 사용시간(Hr)	비고
백 화 점	35.0	8.0		병 원	50.0	5.3
영화관, 극장	30.0	5.0		호텔·여관	50.0	5.0
은 행	30.0	7.0		관 공 서	25.0	7.0
사 무 실 (근린생활시설)	30.0	7.0		학교(초중학교)	1인당 45.0	5.5	학생 1인당
				학교(고등학교 이상)	1인당 80.0 교사1인당 100.0	6.0	학생 1인당

【인입급수관 구경별 출수량표】

「서울특별시 수도 조례 시행규칙」 제14조(인입급수관경의 구경) 및 <별표3>

구경(mm)	15	20	25	30	40	50	80	100
세대수(저수조)		3	5	10	22	99	490	823
세대수(직결식)		3	5	10	22	59	174	400
세대수(도시형)		3	8	21	45	140	300
시간당출수량 (㎥/hr)	~0.857	0.858~2.44	2.45~5.16	5.17~8.89	8.90~14.63	14.64 ~31.35	31.36 ~91.00	92.00 ~194.00

□ 인입관 결정 구경

○ 공공주택 : *****

*********************************************

○ 부대복리시설 및 근린생활시설 : ****************

*********************************************************************************

○ 지역편의시설 : ***************

********************************************************************************

□ 행정사항

○ 서울시(공동주택과) 협의 회신

- *************************************************************

붙임  건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.