문서번호	건축기획과-3583
결재일자	2023. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		최홍규	02/16
			박순규
협조	주무관		조미리
	주무관		홍란희

구조안전 전문위원회 서면심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위원회 서면심의 결과보고

□ 안건개요

안 건 명	검토요청 내용	비 고
도봉구 방학동 717-6번지 일원 주상복합 신축공사	○ 구조계획의 일부 변경에 따른 구조분야의 적정여부 - 지하층 슬래브 변경(RC Beam, Gir+Rc슬래브→D-Deck) - 기초 전단보강재 적용 - 강재 Elev Pit 적용 등	‘21년 13차 조건부의결

□ 심의위원

○ 건축구조: ******************

○ 건축계획: ***

※ '21년 13차 구조안전 전문위원회 위원으로 선정

□ 추진경위

○ ’21.09.09.: '21년 제13차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’23.01.11.: 구조안전 전문위원회 심의 요청(도봉구 건축과→건축기획과)

○ ’23.01.20.: 심의도서 제출(설계사→건축기획과)

○ ’23.01.20.~01.27.: 심의도서 검토********** 및 보완 요청*****

○ ’23.02.06.: 보완도서 제출(설계사→건축기획과)

○ ’23.02.06.~02.09.: 보완도서 검토*****

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 기존 건물의 지하층이 완전히 철거 되지 않은 상태이고 지반조사 결과가 부족하므로 기존 건물의 철거 이후 신축 건물의 코어 설치 위치에 추가 다운홀 테스트 3곳을 실시 한 후 해당 지반조사결과에 따른 기초변경계획을 제시하기 바람.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ Rc슬래브 영역과 D-Deck 구간을 구분한 이유를 제시하기 바람. ○ D-Deck의 Topping Concrete가 110mm 정도이므로 지하 토압에 따른 정방향, 부방향 토압 저항방식에 대해 검토하기 바람. ○ D-Deck 적용에 따른 슬래브 평균 두께가 어느정도 되는지 제시하고, 지하층 축력의 변화를 확인하기 바람.
***	○ 강재 Elev Pit의 하부에 승강기 관련 구조물 앵커 설치 시 구조 반력에 대한 응력과 구조물 앵커 설치 시 용접이나 타공부위의 방수를 고려하여 설계하기 바람.
********	○ 변경계획이 적정함.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과에 대하여 도봉구 건축과에 보완을 요청하고자 함.

□ 행정사항

○ 심의수당 지급

******************************

**********************************

*************************************************************************************

붙임  검토의견서 1부.  끝.