문서번호	급수운영과-2557
결재일자	2023. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김희철		송종학	02/16
			이규희
협조

2022년 중블록 유수율 향상

추진 결과 보고

2023. 2.

강동수도사업소

2022년 중블록 유수율 향상 추진결과 보고

2022년 유수율 목표(97.24%) 달성 및 중블록 유수율 편차를 해소하기 위해 자체 추진한 사항에 대하여 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진현황

□ 관련근거

❍ 2022년 유수율 향상 종합추진계획(누수대응과-20352호, ‘22.4.5.)

❍ 2022년 중블록 유수율 향상 추진계획(급수운영과-21288호, ’22.4.15.)

❍ 2022년 중블록 유수율 목표관리 계획(급수운영과-21449호, ’22.4.19.)

□ 중블록 현황

❍ 중블록 유수율 현황 - 5개 중블록

유수율(%)	계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동	비 고
2021년	97.01	96.01	93.98	98.75	106.94	94.36	시계외 포함
2022년 (잠정)	98.17	97.99	96.99	97.31	97.54	98.55

❍ 중블록별 유수율 분석 결과

-  5개 중블록 모두 유수율이 96.99~98.55% 내로 적정 관리되고 있음

-  2022년 유수율이 98.17%(잠정)로 목표 97.24%에 비하여 0.93% 초과 달성하였음

Ⅱ		2022년 추진개요

□ 중블록 별 담당자 지정 및 유수율 목표관리제 추진

❍ ’22년도 중블록별 유수율 목표: 95.42% ~ 100%

-  본부 유수율 평가 항목 중 ‘중블록 유수율 과소 기준(강동)’: 92.86%

-  2022년도 사업소 유수율 목표: 97.24%

□ 중블록 공급량 분석에 따른 유수율 향상대책 추진

Ⅲ		세부 추진결과

□ 중점 추진사항

❍  중블록별 공급량 담당자 지정

중블록명	2022년 목표(%)	2022년 유수율			공급량 담당자	비 고
		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)
계	97.24	132,912	130,484	98.17		시계외포함
광암1	97.45	17,510	17,158	97.99	최 박
광암2	95.62	21,806	21,149	96.99	김병국
광암3	98.81	29,706	28,906	97.31	송정호
광암4	98.87	8,574	8,363	97.54	최성현
길동	95.42	37,207	36,667	98.55	양재덕

❍  중블록 공급량 분석 및 관리

- 공급량 1일 결산 : 월 15회 이상 실시

- 월간 공급량 분석 보고 : 매월 10일한 본부 보고 확행

- 중블록 경계밸브 점검 : 매월 실시

❍  중블록 유수율 편차 해소대책 추진

- 중블록별 인포시스템 수전내역 일치여부 점검 후 수전 중블록 정보 수정

· 대현산2중블록 → 광암3중블록

- 유량감시시스템 중블록별 심야시간 유량패턴 분석 : 매일 실시

❍  가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 추진

- 수전대사작업 실시 : 1건

- 가압지역 순찰 및 누수탐지 실시 : 11건

- 가압지역 경계밸브점검 : 4건

Ⅳ		향후계획

❍  2023년 중블록 유수율 향상 추진계획 수립 : 3월 중

❍  분야별 담당자 교육 실시 : 4월 중.  끝.