아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	(주)비젼테크 (대표자 : 김채원)
(경유)
제목	(지하차도 전용) 무감전 단자대 개발 사항 요청

1. 시범사업으로 추진한 무감전단자대 설치와 관련하여 우리 사업소 지하차도 현장에 적용하기 위한 모델 및 시스템 개발을 아래와 같이 요청하오니 검토 후 조속한 개발에 힘써 주시기 바랍니다.

□ 개발 요청 사항

가. 누설전류 포집능력 확보할 것

- 개발 완료 시, 자체 테스트 진행하여 통과시에만 설치 예정.

나. 수중 모터 펌프 전용 포집망 제작

- 펌프 가동 시 발생하는 와류 및 유입되는 물에도 고정되어야만 함.

다. 실시간 누설전류 측정치 LED 표출 및 원격 감시시스템 구축

- 포집망 정상 작동 · 포집전류 설정 기준치 이상인 경우 펌프 주위 절연상황을 지하차도 통합상황실에서 모니터링 가능하고 이상 상황 발생 시 담당 공무원에게 문자로 전송되는 감전사고 예방 시스템 구축

※자세한 내용은 붙임파일 1 참조.

붙임 1.「무감전 누설전류 제한기술」현장 적용 검토 보고 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	주현탁		기전과장	02/16
최경주
협조자
시행	기전과-1604	(	2023. 2. 16.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8397	/전송	02-300-8410	/	wngusxkr12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)