문서번호	기전과-1691
결재일자	2023. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이정호		채충일	02/21
			차창훈
협조
	주무관		이건용

상도터널 소화전 설비 누수배관 위치 확인 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

남부도로사업소

(기 전 과)

상도터널 소화전 설비 누수배관 위치 확인 보고

소방시설물 자체 작동점검 실시한 결과 소방펌프 노후배관를 통하여 소화수가 유출이 되어 누수배관 위치 확인 후 긴급복구를 하고자 함.

□ 근거자료

○ 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제3장(소방시설등의 자체 점검) 제20조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상 등)

▸ 주요 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준 및 건축법 등 관련법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검

□ 소화전 설비 시설물 현황 및 누수 위치도

시 설 명	소화전	소화배관 준 공 일
소화설비	상하행/13씩 (45m 간격)	2006. 12.
동작구 상도1동 528-1			소화설비 누수배관 위치

□ 추진 상황보고(누수탐지 3회, 굴착 3회)

○ 소화배관를 통하여 소화수 압력이 감소 됨에 따라 소화수가 유출이 되는 것으로 판단되어, 긴급 진단이 필요하여 안전사고 예방을 위한 누수배관 위치 확인

- 충압탱크 압력 저하 : 2023. 1. 자체점검 시

- 소화배관 누수위치 추적 : 2023. 1. ************(누수탐지 1~3차 시도)

▶ 2023. 1. 9.(1차 탐지, 굴착), 2023. 1. 13.(2차 탐지), 2023. 2. 13.(3차 탐지, 굴착)

- 소화배관 누수확인 : 2023. 2. 14. 굴착을 통한 누수배관 매설 위치 확인

▶ 굴착복구에 필요한 아스콘 확보가 어려움에 따라 ********

○ 소화배관 위치 : 상도터널 통신 및 전기배선 밑에 소화배관이 매설되어 있어 기존 배관복구가 어려우며, 누수 소화배관 구간 재설치 또는 긴급복구 재시도

□ 발주방법

○ 건    명 : 상도터널 소화전 배관 누수공사

********************

****************************

**************************************

***************************

***************************************

○ 예산과목 : 도로기전시설물 공공요금 관리, 일반 운영비, 공공운영비

□ 조치결과

○ 긴급상황으로 우선 누수 구간 긴급확인

□ 향후계획

○ 2023. 2. 누수배관 긴급복구 시행 및 준공

붙임 1. 사진대지 및 내역서 1부

2. 굴착복구비용 고지서 1부. 끝.