문서번호	건축기획과-3908
결재일자	2023. 2. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		최홍규	02/21
			박순규
협조
	주무관		엄주호

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 2.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
중구 동국대학교 로터스관 증축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 굴토계획단면도(2) B단면 편토압 작용 구간의 배면부에서 대지경계선까지 경사 조정 또는 굴토 등의 방법으로 토사의 중량 감소를 통해 작용 편토압을 감소시키는 방안을 검토하고, 해당 조치 시 인접 건물 및 주변 시설물 등에 영향을 미치지 않도록 안정성을 검토 후 계획하기 바람. - 시공 중 굴착 단계별 편토압의 발생 조건과 구조 부재 설치 단계를 고려한 구조계산을 수행하고, 결사재(Brace)의 설치 순서 및 시기를 시공순서도에 표현하기 바람.

□ 추진경위

○ ’22.12.15.: '22년 제19차 굴토전문위원회 심의[조건부(보고)완료]

○ ’23.01.27.: 이행결과 검토 요청(중구 건축과→건축기획과)

○ ’23.02.07.~02.13.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 중구 장충동2가 193-90 및 193-480 건물의 경우 굴착선과 매우 근접하고 있으며, 노후 건물임을 고려하여 계측기를 설치하여 관리하는 것을 검토하기 바람.
******************	○ 이행결과가 적정함.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 중구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.