문서번호	자원순환과-3396
결재일자	2023. 2. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
박상준	조명환	02/21
		최철웅

ㅅ

`23년 양천자원회수시설 소정비 계획

2023. 2.

기후환경본부

자원순환과

`23년 양천자원회수시설 소정비 계획

자원회수시설에 대한 전반적인 점검과 정비로 고장 발생을 최소화하고, 시설의 안정적 운영을 위하여 양천자원회수시설 소정비를 실시하고자 함

□ 관련근거

ㅇ 생활폐기물 소각시설 설치운영 지침(환경부, ’12.10.)

ㅇ 양천자원회수시설 위·수탁운영 협약서 제13조(자원회수시설 운영) 제6항

□ 일반현황

ㅇ 시설규모: 400톤/일(200톤/일 ×2기)  /  준공년도: ’96. 2. 28.

ㅇ 폐기물 반입자치구: 3개구(양천구, 강서구, 영등포구)

□ 주요일정

ㅇ  소정비 기간: ’23. 3. 19. ~ 4. 11.(20일)

- 소각로, 부대설비 정비 및 공장동 환경정비 등의 정비 소요일을 고려하여 기간 산정

ㅇ 폐기물 반입중지: ’23. 3. 27. ~ 4. 3.(7일)

- 1,2호기 소각로를 교대로 정지 및 가동하므로 1개 호기가 계속 가동되지만 폐기물 저장조의 최대 저장량(3,500톤) 초과가 예상되어 반입량 조정이 필요

ㅇ 소각열 공급: 1개 호기는 계속 가동되므로 소각열 계속 공급(서울에너지공사)

ㅇ 터빈발전 중지: 1개 호기만 가동으로 열량 부족(`23. 3. 19. ~ 4. 12.(25일))

ㅇ 정비 세부일정

구 분	내 용		일 정(예정)
2호기	가동 정지	소각로 운전정지	`23. 3. 18. 12:00
		소각로 냉각	`23. 3.18. 15:00 ~ 3.20. 8:00
	2호기 정비 기간		`23. 3. 19. ～ 3. 28. (10일)
	재가동	보조버너 점화	`23. 3. 29. 2:00
		폐기물 투입	`23. 3. 29. 14:00
1호기	가동 정지	소각로 운전정지	`23. 4. 1. 12:00
		소각로 냉각	`23. 4. 1. 15:00 ~ 4.3. 8:00
	1호기 정비 기간		`23. 4. 2. ～ 4. 11. (10일)
	재가동	보조버너 점화	`23. 4. 12. 2:00
		폐기물 투입	`23. 4. 12. 14:00

□ 정비계획

ㅇ 정비작업: 9건(외주정비 1건, 자체정비 8건)

ㅇ **************

구 분	세 부 내 용	소요예산 (천원)	비 고
외주 정비 (정산비)	*************************************************	******	********
자체 정비 (비예산)	▪소각로 화격자 이송,반전,고정,공급화격자 점검 ▪회전기기 커플링 이완 및 체결상태 확인 ▪유압모터 및 유압라인 점검 ▪조작판넬 내부 점검 ▪석회수 분사노즐 분해 및 세정, 노즐 재조립 및 설치 ▪세정수 분사노즐 분해 및 세정, 노즐 재조립 및 설치 ▪암모니아 분사노즐 분해 및 세정, 노즐 재조립 및 설치 ▪요소수 분사노즐 분해 및 세정, 노즐 재조립 및 설치	-
*******		******

□ 행정사항

ㅇ 소정비 일정 유관기관 통보

- 양천주민지원협의체, 반입 자치구(3), 수도권매립지관리공사, 서울에너지공사

ㅇ 기관별 협조사항

(반입자치구(3)) 시설 반입중지 기간 중 수도권매립지에 폐기물 반입

(수도권매립지관리공사) 시설 반입중지 기간 중 폐기물 반입 협조

(서울에너지공사(서부지사)) 소각열 공급량 감소 등 유사시 공급중단 대비

붙임  양천자원회수시설 소정비 계획 관련자료 1부.  끝.