문서번호	기전과-1207
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
조수호		문동하	02/22
			심형보
협 조

2023년 해빙기 대비

도로기전시설물 안전점검 실시계획

2023. 2.

성동도로사업소

(기 전 과)

2023년 해빙기 대비

도로기전시설물 안전점검 실시계획

2023년 해빙기 대비 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 등 취약시기 안전관리에 철저를 기하고자 함

1		추 진 근 거

□ 2023년 해빙기 대비 시설물 안전점검 실시계획 알림

(도로시설과-2335, 2023.2.16.)

□ 해빙기 대비 도로조명시설 특별점검 실시 안내

(도로시설과-2626, 2023.2.20.)

□ 2023년 도로기전시설물 안전점검 추진계획

(기전과-1154, 2023.2 20.)

2		점 검 개 요

□ 점검기간 : *********************

□ 점검대상 : ******************************

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	복개 구조물	비 고
******	****	******	*****	****	******	****

※ 조명등, 발전기, 배수펌프 등 ******* 기전시설물

□ 점 검 자 : 13명

○ 기전과장 외 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 5명

※ 붙임1 시설물별 안전점검 담당자 편성표 참조

□ 점검방법 : 시설물 관리주체별 2인 이상 구성 조 자체 점검

- 시설물별 안전점검 편성표(붙임1), 안전점검표(붙임3)에 의거 점검 실시

□ 점검사항

○ 주요사항

구 분	점 검 사 항	비 고
공통사항	배수로 정비상태, 포장 상태 이상 유무 기타 위험시설물 적치 및 시민 불편사항 등
기전시설물	터널·지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 환기 시설 및 감시시설 정상작동 여부 등 조명 및 소화전 설비 유지관리 상태, 가로등 점등 상태

○ 세부사항

구 분		점 검 사 항	비 고
도로조명	전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
	등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
	가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
	부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
	부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검
터 널 / 지 하 보 · 차 도	수중펌프	지하차도 수중펌프 정상 가동상태
	발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
	배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
	수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
	재방송설비	송출상태 확인 등
	CCTV	화면 표출상태 등
	원격감시제어설비	원격 동작 및 상태 점검
	비 상 벨	연결 및 동작상태 점검

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항 : 현장에서 즉시 조치

○ 중대한 사항 : 개선계획 수립 후 연간단가업체 작업지시

3		행 정 사 항

□ 안전점검 시행결과 제출(→ 도로시설과) : ************

- 시설보수과에서 통합(도로시설물 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

2. 결과보고 서식 각 1부.

3. 기전시설물 안전점검표 1부.  끝.