문서번호	기술진단과-1568
결재일자	2023. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
조석규		박태원	02/22
			어용선
협조	주무관		장현성
	주무관		김재엽

「2023년 영등포아리수정수센터」

수처리공정 분야 기술진단 추진 계획

2023.  2.

생  산  부

(기술진단과)

「2023년 영등포아리수정수센터」

수처리공정 분야 기술진단 추진 계획

'23년 영등포 아리수정수센터 전문 기술진단 추진계획에 따라 수처리 공정 분야 기술진단에 대한 추진 계획을 보고 드림.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

ㅇ「수도법」제74조(수도시설에 대한 기술진단)

- 수도사업자는 수도시설의 관리상태 점검을 위해 5년마다 기술진단 시행

ㅇ 2023 정수센터 전문 기술진단 추진계획(기술진단과-909, ’23.1.31.)

□ 진단대상 : 영등포 정수센터(60만톤/일), 풍납취수장

□ 추진기간 : 2023. 2. ~ 12.

□ 추진방법 : 자체 장비 및 인력으로 추진하되, 첨단장비 및 안전관리가 요구되는 항목은 효율을 고려하여 전문업체 위탁 추진

□ 대상분야 : 수처리공정 분야

구 분	진 단 항 목
자체진단(9)	① 취수원 및 취수시설 ② 착수정 ③ 혼화지 ④ 응집지 ⑤ 침전지 ⑥ 여과지 ⑦ 오존접촉지 ⑧ 활성탄흡착지 ⑨ 정수지
위탁진단(1)	① 배출수지

□ 진단기준 : 정수장 기술진단 매뉴얼, 상수도설계기준 등

□ 진단내용

ㅇ (시설 및 운영관리 현황 조사) ☞ 운영효율방안 및 개선계획 제시

- 조직 및 경제성 분석을 통한 수도시설의 효율적인 운영관리방안 제시

- 장래수요를 고려한 수량 및 수질관리 개선계획 제시

ㅇ (수처리공정 진단) ☞ 공정별 기능진단 및 기능 저하요인 분석

- 정수장 기술진단 매뉴얼의 평가기준에 따라 진단 및 분석

- 진단결과에 따른 구체적인 개선방안 제시

【참고】2018 영등포 정수센터 수처리 공정 기술진단 내역

ㅇ 5개 분야, 7개 항목 개선

공 정	진단결과	개선(조치)내용
***	****************	*************************
***	**********************	************
	*****************************************	*******************************
***	**********************	****************** ***********
	*************************	******************* *********************
*******	*******************	***************
** ***	*********************************************	**************** ***********

Ⅲ		세부 추진 계획

자체 진단

□ 진단항목 : 착수정 등 9개 항목 ※ 세부진단 항목 붙임.1 참조

□ 진단인력 : 총 8명(기술진단과 및 관계기관 T/F팀 구성)

***********************************

******************************

**********************

□ 진단장비 : 입자계수기 등 30종 32대

□ 주요 설비현황

구 분	정수장	지수	규 격(m)	비 고
착수정	1정수장	2	B5.3 × L12.8 × H5.0 × 2지(339.5㎥/지)
	2정수장	2	B8.0 × L17.5 × H5.0 × 2지(700㎥/지)
혼화지	1정수장	3	B5.6 × L5.6 × H3.92 × 3지(122.9㎥/지)	수류낙차식
	2정수장	2	D1,100㎜ × 2대	Pump diffusion
응집지	1정수장	8	B15.0 × L14.1 × H4.0 × 8지(846㎥/지)	패들형
	2정수장	10	B12.0 × L12.0 × H3.9 × 10지(561.3㎥/지)	Hydrofoli 임펠러식
침전지	1정수장	8	B17.3 × L67.0 × H5.0 × 8지(5,795.5㎥/지)	횡류식
	2정수장	10	B12.6 × L24.0 × H4.4 × 10지(1,330.6㎥/지)	상향류식 경사판 침전지
여과지	1정수장	16	B8.0 × L15.5 × 16지(124㎡/지, 2bay) (하부집수장치: 스트레이너 블럭형)
	2정수장	10	B10.0 × L12.3 × 10지(123㎡/지, 2bay) (하부집수장치: 유공블럭형)
오존 접촉조	1정수장	2	B14.0 × L18.5 × H6.0 × 2지 (오존발생기: 무성방전 6.3kg/hr × 3대)
	2정수장	2	B18.1 × L18.6 × H4.6 × 2지 (오존발생기: 무성방전 6.3kg/hr × 3대)
활성탄 흡착지	1정수장	10	B3.8 × L12.3 × 2면 × 10지(EBCT : 15.0분)
	2정수장	10	B5.0 × L12.3 × 2면 × 10지(EBCT : 15.6분)
정수지	1정수장	2	#1: B51.6 × L46.4 × H5.0(11,971.2㎥) #2: B51.6 × L51.6 × H5.0(13,312.8㎥)
	2정수장	4	#1: B24.0 × L56.0 × H5.0 × 2지(6,720㎥/지) #2: B24.0 × L56.0 × H5.0 × 2지(6,720㎥/지)

□ 추진일정

자료수집 및 조사	⇨	기술진단	⇨	중간보고 및 전문가 자문	⇨	종합보고	⇨	진단결과 평가
2월		2 ~ 10월 (기술진단 T/F)		7 ~ 9월		10월		11 ~ 12월 (환경부)

위탁 진단

□ 진단항목 : 배출수공정

ㅇ 주요설비 현황

구 분	시 설 규 모
	1정수장	2정수장
배출수지	W8.0m × L21.0m × H4.4m × 2지	W10.0m × L31.0m ×H 4.0m × 2지
배슬러지조	W9.0m × L21.0m ×H 4.0m × 2지
배출수침전지		Ø10.0m × 5.0m ×2지
1차농축조	Ø27.5m × 4.0m × 2지
2차농축조	Ø16.0m × 4.0m × 2지
탈 수 기	130kgDS/m․hr × 3m × 4대 (벨트프레스), 1.5 × 1.5 × 50판 × 2대 (필터프레스)

ㅇ 배출수지 처리계통도

□ 진단방법 : 정수장 기술진단 경험이 있는 전문업체 위탁

□ 용역개요

ㅇ 용역기간: 착수일로부터 4개월

ㅇ 계약방법: ************

ㅇ 참가자격

-「엔지니어링산업진흥법」제21조에 따른 상하수도 전문분야 엔지니어링사업자로서

-「수도법」에 따른 수도시설 기술진단에 필요한 기술인력과 장비를 보유한 업체

ㅇ 소요금액:*********

ㅇ 과업내용: 배출수공정 7개 세부항목 진단

세부 진단항목	진 단 내 용
설계탁도 평가	- 시설용량 적정성 평가(설계탁도와 슬러지발생량 추정)
물질수지 산정	- 슬러지 건조중량 산출 - 물질수지도 산정을 통한 슬러지 발생량 적정성 검토
고탁도 발현특성 검토	- 고탁도 유입기간 산정(확률탁도 초과일수 및 최대 지속일수 산정) - 고탁도 유입기간 배출수 처리시설 운영방안 평가
배슬러지지	- 시설용량 및 부하율 검토(조정조 기능평가, 적정 설계여부 등) - 조정조 배출슬러지 농도측정 - 적정 슬러지 배출량 검토(방류수수질(SS) 측정)
배출수지	- 시설용량 및 부하율 검토(배출수지 기능 평가, 용량 적정성 등) - 슬러지 배출인자 도출(배출슬러지 농도 및 함수율 평가)
농축조	- 시설용량 및 부하율 검토(면적, 용량, 표면부하 산출, 고탁도 시 농축조 운영방안 등) - 슬러지 배출인자 도출 · 슬러지함수율 분석, 적정 농축시간 검토 및 배출주기 결정 등 · 슬러지 농도 측정 및 슬러지량 적정여부 검토 · 슬러지 계면높이 및 분포 검토를 통한 배출운영 적정성 검토
방류수 수질관리	- 방류수질 검토 및 개선방안 제시

□ 추진일정

ㅇ 2023. 2.~ 3. : 용역 계약의뢰 및 계약 체결(재무과)

*********************************************

ㅇ 2023. 3.~ 6. : 기술진단 용역 시행

ㅇ 2023. 7.     : 진단결과에 따른 관계자 회의(용역 수행자, 본부, 영등포정수장)

ㅇ 2023. 7.     : 결과 보고 및 준공

□ 소요예산 : *********

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 건강하고 맛있는 아리수 생산,안정적인 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선교체비

붙임   1. 수처리공정 세부 기술진단 항목 1부.

2. 수처리공정 기술진단 세부 추진일정 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 설계내역서 1부. 끝