문서번호	급수운영과-2875
결재일자	2023. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
조승수	서규석	02/23
		이용구
협 조
	주무관		문수지
	주무관		서동민
	주무관		김윤선
	주무관		이현우

중블록 공급량분석

(2023년 01월-방배3 중블록외 8개소)

2023년 02월

남부수도사업소

(급수운영과)

중블록 공급량 분석

- 2023년 01월 -

(방배3및낙성대1,2,3,4,5 및 낙성대1,2)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역 내 방배3및낙성대1,2,3,4,5 및 낙성대1,2 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 보고드림

1		관악구 중블록 현황

□ 관악구 현황

○ 관악구 각각의 중블록 자료를 분석 후, 관악구 중블록과 우리사업소 및 상수도사업본부의 공급량 패턴 및 유수율을 비교분석하여 중블록 전체를 관리하고자 함.

○ 현 보고서에 입력된 수치와 자료는 행정안전부(주민등록 인구 및 세대현황), 수운영정보, GIS시스템, 상수도통합관리(유랑감시시스템 및 경영자 정보), 요금과 중블록별 유수율현황, 시설관리과 기전팀 공급량분석자료, 직반장 공공용수 관리대장을 참조하여 작성함.

□ 일반현황

중블록	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
방배3	21년 01월	17,415	9,062	150	1.7
	22년 01월	17,184	9,218	156	1.7
	23년 01월	17,032	9,364	146	1.6
낙성대가1	21년 01월	30,424	16,914	132	0.8
	22년 01월	30,056	17,198	284	1.7
	23년 01월	30,074	17,626	428	2.5
낙성대가2	21년 01월	55,419	35,166	1,403	4.2
	22년 01월	55,121	35,877	711	2.0
	23년 01월	56,008	37,194	1,317	3.7
낙성대가3	21년 01월	70,789	41,838	588	1.4
	22년 01월	67,896	40,816	-1,022	-2.4
	23년 01월	67,878	41,872	1,057	2.6
낙성대가4	21년 01월	77,481	35,044	433	1.3
	22년 01월	75,416	34,834	-210	-0.6
	23년 01월	74,375	34,846	12	0.0
낙성대가5	21년 01월	46,542	21,476	230	1.1
	22년 01월	45,182	21,349	-127	-0.6
	23년 01월	44,204	21,165	-184	-0.9
낙성대1	21년 01월	86,474	47,712	1,165	2.5
	22년 01월	85,202	48,256	544	1.1
	23년 01월	86,702	50,228	1,972	4.1
낙성대2	21년 01월	109,631	67,698	1,738	2.6
	22년 01월	110,554	69,588	1,890	2.8
	23년 01월	110,590	71,730	2,142	3.1
계	21년 01월	494,175	274,910	5,838	2.2
	22년 01월	485,610	277,135	2,225	0.8
	23년 01월	486,863	284,025	6,890	2.5

※ 참고대비현황

구분	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
남부	21년 01월	1,496,411	759,294	23,123	3.1
	22년 01월	1,478,918	767,504	8,210	1.1
	23년 01월	1,472,482	778,752	11,248	1.5
본부	21년 01월	9,657,969	4,421,022	86,104	2.0
	22년 01월	9,505,926	4,430,541	9,519	0.2
	23년 01월	9,424,873	4,447,861	17,320	0.4

※ 일반현황 분석

- 관악구 01월 인구수는 전년과 대비하면 0.3% 증가하였고, 세대수는 2.5% 증가함

: 신림동․보라매동 일대로 1인가구의 유입이 지속적으로 많은 것으로 판단됨

□ 최근 3년 월별 인구수 및 세대수 현황

❍ 관악구 인구수 전체

❍ 관악구 세대수 전체

□ 공급량 증감 현황

중블록	상세	공급량(m3)		증·감		1인당 월간 사용량 (m3)	1인당 1일 공급량(ℓ)
		누계	01월	(m3)	전년 대비 (%)
방배3	21년	194,561	194,561	12,150	6.7	11.2	360.4
	22년	182,486	182,486	-12,072	-6.2	10.6	342.6
	23년	183,462	183,462	973	0.5	10.8	347.5
낙성대가1	21년	373,736	373,736	8,821	2.4	12.3	396.3
	22년	352,614	352,614	-21,122	-5.7	11.7	378.5
	23년	347,740	347,740	-4,874	-1.4	11.6	373.0
낙성대가2	21년	584,571	584,571	125,340	27.3	10.5	340.3
	22년	493,566	493,566	-91,005	-15.6	9.0	288.8
	23년	481,699	481,699	-11,867	-2.4	8.6	277.4
낙성대가3	21년	609,940	609,940	17,607	3.0	8.6	277.9
	22년	516,113	516,113	-93,827	-15.4	7.6	245.2
	23년	522,002	522,002	5,889	1.1	7.7	248.1
낙성대가4	21년	623,870	623,870	-38,957	-5.9	8.1	259.7
	22년	558,870	558,870	-65,000	-10.4	7.4	239.0
	23년	571,694	571,694	12,824	2.3	7.7	248.0
낙성대가5	21년	359,640	359,640	3,743	1.1	7.7	249.3
	22년	297,379	297,379	-62,271	-17.3	6.6	212.3
	23년	289,650	289,650	-7,729	-2.6	6.6	211.4
낙성대1	21년	772,562	772,562	-13,482	-1.7	8.9	288.2
	22년	692,391	692,391	-80,171	-10.4	8.1	262.1
	23년	287,768	287,768	-404,623	-58.4	3.3	107.1
낙성대2	21년	1,277,263	1,277,263	-82,330	-6.1	11.7	375.8
	22년	1,404,693	1,404,693	127,430	10.0	12.8	413.6
	23년	1,419,142	1,419,142	14,449	1.0	12.8	414.0
합계	21년	4,796,153	4,796,153	32,892	0.7	9.7	313.1
	22년	4,498,115	4,498,115	-298,038	-6.2	9.3	298.8
	23년	4,103,157	4,103,157	-394,958	-8.8	8.4	271.9

※ 참고대비현황

구분	상세	공급량(m3)		증·감		1일당 월간 사용량 (m3)	1인당 1일 공급량(ℓ)
		누계	01월	(m3)	전년 대비 (%)
남부	21년	14,290,746	14,290,746	312,843	2.2	9.6	308.1
	22년	13,635,023	13,635,023	-655,723	-4.6	9.2	297.4
	23년	13,933,407	13,933,407	298,384	2.2	9.5	305.2
본부	21년	96,122,000	96,122,000	3,141,566	3.4	10.0	321.1
	22년	92,589,355	92,589,355	-3,532,645	-3.7	9.7	314.2
	23년	92,881,245	92,881,245	291,890	0.3	9.9	317.9

※ 공급량 증감현황 분석

- 23년 01월말 낙성대1 공급량은 전년대비 58.4% 감소함

⇒ 독산배수지 여유 용량을 활용하여 관악구 지역 과수압 해소 및 관련에 따른 수계전환 실시가 반영됨

: 『독산배수지 통수에 따른』추진 현황 보고 (※급수운영과-26857(2022.07.19))

: 전체적으로는 인구수의 지속적 감소와 같이 공급량 역시 감소하는 추세임

□ 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 관악구 중블록 전체

❍ 방배3 중블록

❍ 낙성대가1 중블록

❍ 낙성대가2 중블록

❍ 낙성대가3 중블록

❍ 낙성대가4 중블록

❍ 낙성대가5 중블록

❍ 낙성대1 중블록

❍ 낙성대2 중블록

□ 최근 3년 1인당 물공급량 현황

❍ 관악구 전체(월별 1인당 물공급량)

※ 1인당 물공급량 분석 (2023년 01월 현재)

- 관악구 272L/인, 사업소 305L/인, 본부 318L/인으로, 인당 물공급량이 300L/인로 수렴됨

: 인구수의 지속적 감소와 1인가구의 증가로 인당 물사용량이 점차 줄고 있는 추세임

□ 유수율 현황                                      (단위 : %)

블럭	유수율 현황
	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방배3	20년	91.1	179.5	14.6	166.8	12.9	168.1	12.1	159.3	11.7	158.0	12.8	174.9	15.4
	21년	91.8	167.3	12.7	153.3	12.3	174.4	14.9	159.3	11.2	192.9	11.6	168.2	11.9
	22년	90.0	161.4	12.5	165.5	12.0	189.9	13.7	174.3	12.8	174.5	11.5	148.3	13.8
낙가1	20년	97.0	90.0	107.1	90.2	105.3	92.5	103.2	92.6	103.2	94.5	98.7	88.1	98.5
	21년	96.7	89.1	110.9	82.5	100.1	93.5	102.0	90.6	107.4	98.3	95.6	91.2	100.5
	22년	99.7	93.1	165.7	89.7	106.3	94.3	105.8	90.7	99.8	91.4	102.3	92.5	100.8
낙 가2	20년	91.3	135.6	59.5	136.5	67.8	116.9	58.1	120.3	59.6	118.8	70.0	100.3	50.5
	21년	84.0	122.1	64.7	111.7	58.6	134.8	59.6	102.4	65.8	97.7	43.8	104.9	43.2
	22년	90.0	97.2	45.3	100.6	47.1	103.9	44.7	98.3	42.0	102.0	43.7	103.8	76.0
낙 가3	20년	96.4	56.8	128.3	58.0	130.0	65.1	136.1	64.9	136.3	64.2	130.3	58.8	126.4
	21년	96.5	55.4	151.5	56.2	134.6	53.4	123.4	56.8	127.7	64.9	135.4	65.3	151.5
	22년	96.6	66.2	149.0	62.6	163.6	67.9	167.8	69.0	154.8	66.2	162.3	63.6	137.0
낙 가4	20년	90.7	98.7	81.7	101.8	79.4	102.8	80.3	106.3	75.8	107.0	73.3	103.5	75.0
	21년	91.7	102.5	84.6	101.3	77.4	105.6	77.9	105.4	71.3	110.6	78.9	106.1	78.4
	22년	94.1	105.1	86.5	107.3	82.6	105.4	84.0	108.2	78.0	107.1	76.9	110.2	74.5
낙 가5	20년	97.9	32.2	167.6	33.2	165.0	30.4	174.4	35.7	164.8	35.5	137.8	36.7	147.9
	21년	98.8	31.4	166.9	28.1	141.3	30.0	164.8	34.7	172.2	35.2	171.6	39.7	194.0
	22년	110.9	37.3	207.2	39.7	194.3	37.1	183.6	35.4	171.9	35.6	176.9	38.3	186.5
낙성1	20년	90.5	129.9	51.6	127.7	50.6	131.0	50.1	131.5	48.7	132.1	51.9	128.6	49.6
	21년	90.0	129.8	54.1	118.5	53.1	135.5	50.5	125.8	47.9	130.4	45.7	129.9	51.4
	22년	98.4	135.8	57.9	134.9	54.6	138.4	53.1	137.7	50.6	141.7	55.2	133.6	76.7
낙성2	20년	85.9	73.4	97.2	73.1	95.0	76.8	96.7	76.1	95.3	74.9	95.0	79.2	98.1
	21년	89.7	70.2	109.7	76.2	106.6	77.7	105.3	82.2	106.3	88.2	98.4	70.8	89.1
	22년	81.0	65.9	89.2	67.0	94.1	72.0	92.3	65.7	92.6	72.1	91.7	68.3	88.7
평균	20년	91.2	99.5	88.5	98.4	88.3	98.0	88.9	98.3	86.9	98.1	83.7	96.3	82.7
	21년	91.7	96.0	94.4	91.0	85.5	100.6	87.3	94.6	88.7	102.3	85.1	97.0	90.0
	22년	92.0	89.4	95.6	89.7	94.1	93.7	93.5	89.5	88.7	93.0	90.7	90.4	94.3

※ 참고대비현황                                           (단위 : %)

구분	유수율 현황
	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
남부	20년	95.7	92.9	99.1	93.1	98.2	97.9	97.4	96.2	95.1	96.7	96.0	92.4	93.0
	21년	96.4	92.8	102.5	90.7	98.8	98.1	98.5	95.1	98.7	100.0	93.6	94.0	94.3
	22년	95.0	92.6	101.7	94.1	99.0	95.4	97.7	94.1	92.5	94.4	93.5	94.6	91.8
본부	20년	95.0	92.8	98.8	93.1	96.9	96.9	97.1	95.5	94.6	96.5	91.6	92.0	93.8
	21년	95.8	89.8	100.9	90.5	98.7	96.6	98.7	94.7	97.8	98.6	93.7	93.3	71.7
	22년	95.8	89.7	100.6	93.6	100.4	96.0	101.2	95.2	93.9	96.0	94.9	96.0	93.7

❍ 유수율 증감 그래프(관악구 전체)

※ 유수율 현황 분석

- 관악구의 평균 유수율은 20년 91.2%에서 21년 91.7% (0.5% 증가)이며,

- 2022년 12월 현재 92.0%를 유지하고 있으며, 사업소 및 본부 대비 유수율이 낮은 편임

: 관악구는 지형상 산지가 많고, 수계가 복잡하며, 가압장치등으로 손실이 있다 판단됨

: 수계의 단순화 및 관로의 직선화가 장기적으로 필요하다 판단됨

: 지속적으로 관내 노후 송배수관 정비 및 불용관 정비, 선제적 누수 탐지로 누수 원인을

사전에 제거하여야 한다 판단됨

: 낙성대가3,4 중블록 재개발,재건축사업(봉천4-1-2, 신림2,3구역)으로 유수율 증가 예상됨

□ 공공용수 관리대장 현황[관악구]

(단위 : 천m3)

구분	공공용수 관리대장[관악구]
	상세	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
21년	직반장	73.2	0.3	0.0	1.7	6.1	24.5	2.6	1.2	4.3	0.7	15.3	13.4	2.4
	물세척	11.8	0.0	0.0	0.0	2.8	1.9	2.1	1.5	1.5	1.3	0.1	0.4	0.0
	계	85.0	0.3	0.0	1.7	9.0	26.4	4.8	2.7	5.8	2.1	15.5	13.8	2.4
22년	직반장	102.8	0.2	0.8	17.5	15.3	6.2	8.3	0.8	0.5	6.7	19.2	26.1	0.8
	물세척	20.4	0.0	0.0	0.0	2.1	3.0	3.3	2.1	3.5	2.3	2.1	1.7	0.0
	계	123.3	0.2	0.8	17.5	17.4	9.2	11.6	2.9	4.0	9.1	21.4	27.9	0.8
23년	직반장	1.1	1.1
	물세척	0	0
	계	1.1	1.1

❍ 공공용수 퇴수건수

❍ 공공용수 퇴수량

※ 공공용수 관리대장 분석

- 2023년 01월(공사 용수퇴수 및 물세척) 6건(1,178m3)

(신림사거리(신림역 유입) 밸브구간 누수로 누수량 과다 발생에 따른 퇴수작업시행)

□ 누수관리대장 현황[관악구]                       (단위 : m3)

구분	누수용수 관리대장[관악구]
	상세	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
20년	복구팀	586	111	101	102	68	39	47	56	24	6	13	8	11
	탐지팀	3,951	832	891	35	16	128	879	750	81	76	81	51	131
	계	4,537	943	992	137	84	167	926	806	105	82	94	59	142
21년	복구팀	604	19	31	16	94	29	68	39	74	30	45	21	138
	탐지팀	3,449	47	26	67	92	104	214	110	44	849	16	1,856	24
	계	4,053	66	57	83	186	133	282	149	118	879	61	1,877	162
22년	복구팀	1,264	1,264
	탐지팀	17,676	17,676
	계	18,940	18,940

❍ 누수 건수

❍ 누수량

※ 누수 관리대장 분석

- 2023년 01월(복구및적출) 14건(18,940m3)

- 누수 건당 발생량이 21년 17.6m3/건, 22년 17.1m3/건, 23년 1,352.9m3/건임

(신림사거리(신림역 유입) 밸브구간 누수로 누수량 과다 발생)

□ 구경별 수전현황(2023년 01월 현재)

(기준 : 주계량기 및 독립계량기 수전수)

블록	구경(mm)
	계	15	20	25	30	40	50	75	100	150	200	250	300
방배3	1,116	323	154	277	180	131	31	15	3	2	0	0	0
낙성가1	4,120	1,628	493	914	663	339	68	7	5	3	0	0	0
낙성가2	4,432	2,033	603	889	580	237	70	11	7	2	0	0	0
낙성가3	6,015	3,834	817	791	288	215	36	14	12	4	0	4	0
낙성가4	3,910	2,111	424	566	472	245	56	15	7	4	5	4	1
낙성가5	3,957	2,371	424	509	340	253	42	9	3	4	1	1	0
낙성1	8,595	3,831	1,620	1,535	1,113	387	78	12	12	6	0	1	0
낙성2	10,607	4,920	1,835	1,764	1,129	639	227	55	27	8	2	0	1
계	42,752	21,051	6,370	7,245	4,765	2,446	608	138	76	33	8	10	2

※ 구경별 수전현황 분석

- 30mm 이하 노후 건축물(다가수, 다세대)의 폐전건수가 증가되는 것으로 판단됨

- 50mm 이상의 오피스텔 및 도시형생활주택으로 신축건수가 증가되는 것으로 판단됨

□ 관악구 중블록 종합현황 분석 및 기타사항

❍ 중블록별 공급량 현황

- 인구현황 분석

‣ 01월 본부 및 관내 사업소, 관악구 인구는 감소하고 있으며, 세대수는

지속적으로 증가하여 1인가구 비율이 계속 증가하고 있음

- 공급량 현황 분석

‣ 01월 관악구 중블록 총 공급량은 4,103,157톤임

∙ 전년대비 낙성대가2 (11,867톤 감소)

∙ 전년대비 낙성대1   (404,623톤 감소)

- 누수현황 분석

‣ 누수복구 11건이며, 누수량은 1,264톤임

‣ 누수탐지(적출) 3건이며, 누수량은 17,676톤임

‣ 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 관말정체수, 배수지청소 퇴수 등은 6건이며, 퇴수량은 1,178톤임

‣ 물세척은 -건이며, 퇴수량은 -톤임

- 관리처분 진행단계

‣ 봉천4-1-2 구역 주택재개발 지구 (낙성대4가중블록)

‣ 신림3구역 주택재개발 지구 (낙성대3가중블록)

‣ 신림2구역 주택재개발 지구 (낙성대3가중블록)

❍ 중블록별 공급량 분석관리

- 낙성대가5중블록과 낙성대1중블록 및 낙성대2중블록의 인당 물공급량의 편차가 다른 중블록들에 큰 실정임

- 낙성대1중블록의 「독산배수지 활용에 따른 수계전환」으로 공급량의 급격한 변화발생

- 중블록별 수계를 조정하거나, 많은 증블록을 통·폐합하여 관리의 단순화가 필요한 실정임

❍ 유수율 분석관리

- 관악구 전체 유수율은 92.0%대로 사업소(95.1%) 및 본부(95.9%)와 비교하면 저조한 실적이지만 매년 증가하는 추세임

- 낙성대가2중블록과 낙성대2증블록의 유수율이 매년 저조한 실정임

- 낙성대가2중블록의 누수가 지속적으로 이루어지는 것으로 추정됨

- 급수운영과_23979(2022.06.02.) 「유수율 과소 중블록 관리대책」을 통한 검토 실시중임

- 급수운영과_31785(2022.10.07.) 「(낙성대가02중블록)유수율 향상을 위한 관악구청 일대 불용관 정비대책」을 통한 검토 실시중임

- 급수운영과_32896(2022.10.24.) 「(낙성대가02중블록)유수율 향상을 위한 인헌아파트 뒷실 전신노후관 정비대책」을 통한 공사 완료함

- 급수운영과_336613(2022.11.03.) 「(낙성대02중블록)유수율 향상을 위한 봉천(청룡)동 865-1 일대 배급수 관망개선 정비대책」을 통한 공사 완료함

- 급수운영과_752(2023.01.13.) 「(누수구간 정비완료보고)소블록 배급수 관망개선을 통한 급수체계 개선공사(인헌초)」을 통한 공사 완료함

❍ 향후계획

- 적극적 누수탐지활동으로 취약지역 집중 누수 탐지 실시

(낙성대가2,4중블록 및 낙성대1,2중블록)

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출시 정비

- 재개발, 재건축지역 순찰 및 경계 제수변 확인

- GIS 관망도 해석 및 직반장 자문등으로 관내 단절관 확인 및 정비

❍ 중·장기관리계획

- 관악구의 재개발 및 재건축 일정등을 참고하여 지속적인 노후관 개량공사가 필요하며, 수계의 단순화 및 관로의 직선화, 선제적 누수탐지로 누수부위를 사전에 제거하는 실적개선이 필요한 실정임

붙임  1. 블록별 공급량(유량계)

2. 통계작성 데이터(참조1)

3. 공공용수 관리대장(참조2)

4. 중블록별 유수율 현황(요금과 유수율 담당)

5. 중블록 관리카드 각1부.  끝.