문서번호	총무과-5583
결재일자	2023. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임광수		성호준	02/24
			조영창
협 조
	주무관			우석식
	주무관			김광현

「2023년 1분기 및 해빙기」 청사 전기설비 자체 안전점검 계획

「2023년 1분기 및 해빙기」

청사 전기설비 자체 안전점검 계획

2023. 2. 24. (금)

행 정 국

(총무과)

「2023년 1분기 및 해빙기」

청사 전기설비 자체 안전점검 계획

2023년 1분기 및 해빙기 청사 전기설비 자체 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 본관, 서울도서관, 서소문청사, 서소문2청사, 직장어린이집, 송월동 차량지원실

ㅇ 전기설비 : 수배전반, MCC반, 분전반, 승강기설비, 소방설비 등

ㅇ 분전반 및 회로수 현황

***	******	*******	**
***	***	*****
***	***	*****	***********
********	**	*****	********
*****	***	*****
******	**	***	********
******	*	***
*********	*	**

**************************************

*****	**********	**********	**********	**********	**********
*****	**********	**** ***	*********	************ ****** ********	***** ********

ㅇ 점검인원 : 8개조 27명

- 본관 및 도서관       : 4개조(부속실  5명, 공무직  9명)

- 서소문 및 서소문2청사: 4개조(부속실  1명, 공무직 12명)

ㅇ 점검장비 : 절연저항 측정기 8대, 열화상 카메라 2대

□ 점검내용

ㅇ 안정적 전원공급 및 안전사고(화재, 감전 등) 예방

- 특고압수전설비, MCC반, 분전반 열화상 촬영(발열상태 확인)

- 각종 차단기(배선용, 누전용) 동작 상태 확인

- 전력간선, 부하선로 등 절연저항 측정

- MCC반 및 분전반 내부 청소 실시

ㅇ 침수예방 배수펌프용 동력설비 중점 점검

- 배수펌프용 전력간선 접속 및 절연 상태 확인

- 전자접촉기, 계전기, 표시램프 등 동작 상태  확인

ㅇ 한전 인입선로 맨홀 및 옥외 분전반 시설 상태 확인

- 맨홀 내부 구조물 및 배수상태 확인

- 옥외 분전반 잠금장치, 케이블 접속 상태 등

ㅇ 승강, 소방(전기) 설비 점검

- 엘리베이터 관리상태 및 동작상태 확인

- 화재 감지기 동작상태, 시각경보기 동작상태 확인 등

□ 조치계획

ㅇ 부적합 사항 중 현장 조치가 가능한 사항은 즉시 보수

ㅇ 정밀점검 및 설비개선이 필요한 사항을 별도 정비계획 수립 후 정비

□ 행정사항

ㅇ 사전 안전교육, 2인 1조 점검으로 안전사고 예방

ㅇ 안전보호장비(안전모, 절연장갑 등) 착용 철저

붙임  절연저항 측정회로 및 측정조 편성 1부.  끝.