문서번호	시설관리과-4738
결재일자	2023. 2. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장
이동구		02/27
		이동욱
협 조

“상수도사업본부 발족 31년,    수돗물 통수 112년,     믿음직한 아리수!”

옥내급수관 상태검사 대상 변경검토 보고

2023. 2.

중부수도사업소

(시설관리과)

옥내급수관 상태검사 대상 변경검토 보고

관내 공동주택(*********)의 옥내 급수관 상태검사 대상 변경(전체동→1개동) 신청에 대한 검토보고 임

Ⅰ		건축물 현황

□ 건 물 명 : *********

□ 대지위치 : ************************

□ 건축규모 : 5동, 1/24층, 연면적 89,138.92㎡, 746세대

□ 건축용도 : 공동주택(아파트)

□ 사용승인일 : 1998.07.01.

Ⅱ		관련법

□ 수도법 제33조

○ 급수관의 세척 등 조치 대상 건축물 : 아파트 연면적 60,000㎡ 이상

□ 수도법 시행규칙 제23조

○ 급수관의 상태검사 및 조치 : 최초 일반검사 대상

- 준공검사후 5년이 경과한 날을 기준으로 6개월 이내 실시

○ 별표 7 급수설비 상태검사의 구분 및 방법(제23조 관련)

- 일반검사는 건물이 여러동으로 구성된 경우 각 동마다 실시

※ 다만, 일반수도사업자가 소유자등의 신청을 받아 각 동별 급수관의 설치 시점 및 설치 제품이 동일함을 인정한 경우에는 하나의 동에서 측정한 결과를 건물 전체의 급수관 수질검사 결과로 볼수있음

Ⅲ		검토의견

□ ****************************************

○ 소유자 신청 : ******************************

- *************************

○ 각 동별 급수관의 설치시점 및 설치제품 동일여부

- 설치시점 : 건축물대장 열람결과 동별 사용승인일 동일(1998.07.01.)

- 설치제품 : 건축물 준공도서(시방서, 도면 등) 검토결과 동일

• 건물내 지하저수조에서 동일한 펌프(부스터 방식)를 통해 동일재질(동관)의 급수관을 거쳐서 전체동(5개동)으로 급수를 실시중임

Ⅳ		조치계획

□ *********에 검토의견 통보

○ ****************************************************************************** *************

붙 임 : 1) 아파트 관련공문 1부.

2) 건축물대장 및 준공도서 각 1부.  끝