아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		종 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]의무적 소방시설물 설치대상 건축물인지 여부 확인건

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고, 120다산콜 등)를 통해 신청하신 민원(****************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

가.리모델링 공사예정 건축물로서

나.지상1층은 업무용 사무실, 2층 및 3층은 주거용으로 용도변경해서 사용하고자 함에 있어서 의무적으로 설치해야되는 소방시설을  문의하신 것으로  판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가.연면적 251.52㎡로 특정소방대상물 분류상 근린생활시설과 주거용이 주택인 경우

복합건축물에 해당됩니다.

나.소방시설 설치 및 관리에 관한 법률시행령[별표4] 특정소방대상물의 관계인이 특정       소방대상물에 설치,관리해야하는 소방시설의 종류에 따라

층별로 소화기구를 화재안전기술기준에 맞게 설치하시고,주방에는 자동확산소화기를

설치하셔야 됩니다.

다. 또한, 3층이상 10층이하에는 피난기구를 설치하게 되어 있고 피난기구는 소급해서 적용하게 되어 있는 바, 3층에는 피난기구를 설치하시기 바랍니다.

라. 아울러 리모델링은 구청에 건축허가 신청을 해야 되는 대상으로 건축허가 신청시 우리 소방서에 구청에서 협의를 하게 되어 있는 바,

협의 공문이 접수되면 추가적으로 지하층 면적 등을 확인한 후에 다시 한 번 귀하에게 답변을 드리도록 하겠습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 종로소방서 예방과 황호익 지도관(☎ 6981-5673)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다.

서울시는 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 감사합니다. 끝.

지도관	황호익		예방팀장	한희수		예방과장	전결 03/02
홍현기
협조자
시행	예방과-2861	(	2023. 3. 2.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5673	/전송	02-2187-8142	/	muzu147@seoul.go.kr	/	부분공개(6)