문서번호	시설관리과-3444
결재일자	2023. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		강동수도사업소장
박기련	양재덕	윤복철		03/02
				유재명
협 조

-잠실대교 남단 인천시 관로 2400mm -누수발생복구 조치완료 보고

-잠실대교 남단(인천시 관로 2400mm)- 누수발생복구 조치완료 보고

2023.  3. 2.(목)

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

-잠실대교 남단(인천시 관로 2400mm)-

누수발생복구 조치완료 보고

한강 잠실대교 남단에 부설된 인천시 도수관로(2400mm)에서 누수가 발생하여 서울시에서 누수복구 조치 완료한 사항을 보고함

Ⅰ		현 황

□ 누수개요

ㅇ 발생일시 : 2023. 1. 25.(수) 03:54

ㅇ 위     치 : 송파구 잠실동 1-1번지 잠실대교 남단

ㅇ 누수관종 : D2400mm('92년 강관) → 인천시 도수관로

ㅇ 누수원인 : 기온 급강하(최저기온 -17℃)에 따른 접합부 이탈

ㅇ 누수지역 주변현황

- 잠실대교 남단 자전거도로 및 보도 구간으로 차량 등 소통에 지장 없음

< 누수복구 공사 소요기간 >

ㅇ 2023. 1. 25.(수) ~ 2023. 2. 10(금) (17일간)

ㅇ 현장 공사여건

- 누수관 심도(5m)가 깊고 광범위(규모 35m×40m)한 굴착으로 굴착기간소요

· 대규모 확폭 및 2단 터파기, 양수작업, 지수조치에 상당한 시일 소요

- 연일 지속된 강추위로 근로자 피로누적으로 인한 작업지연 및 장비 작업효율 저하

ㅇ 누수복구 조치사항 : D2400mm(강관) 클램프 용접 접합

Ⅱ		누수복구 추진사항

□ (1일차) 최초 신고접수 현장 출동 : 2023. 1. 25.(수) 08:30~

ㅇ 누수지점 터파기 및 양수작업

ㅇ 굴착심도 3.2m까지 굴착하였으나 관상단 확인 불가

ㅇ 양수기 150mm×1대, 80mm×2대 (총 3대 24시간 양수)

□ (2일차) 누수관로 확인굴착 : 2023. 1. 26.(목) 08:30~17:00

ㅇ 기존 미확인된 폐쇄관(D1000mm) 발견(GIS 배관망도상 미표기)

ㅇ 도수관로, 송수관로 인접 주변 굴착한바 누수관로 미발견

ㅇ 폐쇄관(D1000mm) 아래에서 물이 솟아오르는 현상 확인

□ (3일차) 도수관로 상단 노출 : 2023. 1. 27.(금) 15:30

ㅇ 누수발생 지점 주변을 확폭 굴착작업

심도(약 5m)가 깊은 관계로 관로상단만 노출(구경 및 관종 미확인)

ㅇ 유관기관 관계자 합동 현장조사

- 서울시, 인천시, 성남시, 풍납취수장 등 관련자(8인 입회)

ㅇ 시료 분석의뢰(서울물연구원)

□ (4일차) 누수부위 지수조치(목침) : 2023. 1. 28.(토) 16:00~17:30

ㅇ 확폭 터파기 및 양수작업 시행: 08:30~17:00

ㅇ 누수부위 확인: 2023. 1. 28.(토) 15:30

ㅇ 연일 지속된 강추위(최저기온 -17℃)속 연속 4일째 주·야 작업

ㅇ 연속 작업에 따른 근로자 피로도 상승 등 안전사고 우려로 작업 중단

- 굴착 심도가 상당히 깊어 안전시설 검토 후 진행하기로 함(약 5m)

※ 지수조치 완료로 시민불편 해소(자건거도로, 보행자보도 결빙이 사라짐)

□ (5일차) 인접관로 확인: 2023. 1. 30.(월) 16:00

ㅇ 확폭 터파기 및 양수작업 시행: 08:30~15:00

ㅇ 인접관로 이격거리(30cm) 미확보로 관로노출시까지 상당 시간 소요

※ 인력굴착 또는 소규모 장비 투입시 작업 가능(작업효율 저하)

□ (6일차) 관로상단 노출 : 2023. 1. 31.(화) 15:00

ㅇ 2단 터파기 작업시행 : 08:30~16:00

ㅇ 지수조치 : 09:00~15:00

- 투입 장비의 충격과 진동에 의한 간헐적 누수 발생(소량)

ㅇ 관로노출 : 3개 관로상단 노출(서울시, 인천시, 성남시 도수관로)

□ (7일차) 안전시설 재설치: 2023. 2. 1.(수)

ㅇ 2단 터파기 작업시행 : 08:30~16:00

ㅇ 지수조치 : 09:00~15:00

- 자전거 도로, 보행자 보도 통행로 확보

- 한강을 이용하는 시민들의 시각적 불괘감 해소

ㅇ 소량 누수 발생에 따른 지수조치: 10:00~12:00

□ (8일차) 인천시 관로확인 : 2023. 2. 2.(목) 11:00

ㅇ 클램프 제작 의뢰

ㅇ 관종 및 구경확인 : 10:00

ㅇ 관로 노출(4개소) 및 인천시 관로확인 : 10:30~11:00

※ 9일동안 양수작업, 터파기, 지수조치 등을 통하여 인천시 관로임을 확인

*****************************

□ (9일차) 작업사항 : 2023. 2. 6.(월)

ㅇ 합동점검(인천시 입회)

ㅇ 법면 보강, 2단 터파기, 야적장 폐기물 반출

ㅇ 건설기술심의 자문결과 시행사 및 감리사 통보

ㅇ 관련문서: 시설관리과-2060(2023. 2. 6.)

□ (10일차) 작업사항 : 2023. 2. 7.(화)

ㅇ 안전시설 설치

ㅇ 통행로 신호수 배치

ㅇ 폐쇄관 D1000mm 마개플랜지 접합 및 D2400mm 클램프 덧대기 용접

□ (11~15일차) 작업사항 : 2023. 2. 8.(수)~12.(일)

ㅇ 누수복구 완료, 층다짐, 되메우기 작업

ㅇ 안전시설 설치 및 시민 통행로 확보(자전거도로 포장복구 등)

ㅇ 상수도관 부설(D150mm) 및 하수도관 부설(D300mm)

□ 포장복구 사항 : 2023. 2. 20.(월)~27.(월)

ㅇ 보도블럭 포장복구 완료(2023. 2. 27.)

ㅇ 전통놀이판 레미콘 타설 및 양생작업(약 2주 소요 예정)

ㅇ 우레탄 관급자재 구매 및 포장, 주변 구조물 설치(2023. 3. 10 완료 예정)

Ⅲ		서울시와 인천시간 복구주체 협의

□ 관련기관 확인서 작성

ㅇ 인천시 상수도사업본부와 서울시 상수도사업본부(강동수도사업소)

- 일   시 : 2023. 2. 2.(목) 11:00

- (확인내용) 서울시와 인천시 간 상수도 관로 누수복구에 대한 협약

· 인천시 도수관로이므로 협약서에 의거 서울시에서 복구 완료하고,

· 복구비 일체를 인천시에서 납부하기로 함.

<현장확인자>

- 서울시 : 강동수도사업소 시설운영팀장(양재덕), 담당(박기련)

- 인천시 : *********************************

※ ****************************

<입회확인자>

- 서울시 : 서울시상수도사업본부 강동수도사업소 시설관리과장(윤복철)

- 인천시 : 인천시상수도사업본부 수도시설관리소장(송영수)

□ 누수발생 원인자 복구비 및 제반사항 통보 (서울시→인천시)

ㅇ 관련문서: 시설관리과-1859(2023. 2. 3.)

- 인천시 상수관로 누수발생 복구 조치계획 통보

- 누수복구 현장입회 확인서 및 복구에 따른 제반비용 청구사항

< GIS 배관망도 >

Ⅳ		조 치 계 획

□ (서울시 강동수도사업소 조치)

ㅇ 상수도사업본부(누수대응과) 누수복구 조치 완료사항 보고

- 인천시 요청으로 서울시에서 원인자 복구를 완료한바, 복구비 소요예산에 대해서 우선 정산처리하고, 부족 예산에 대해서 본부에 예산반영 요청

→ *****************************************

ㅇ 누수복구로 인한 한강사업본부 시설물에 대한 복구내용 통보

- 보도블럭복구 및 전통놀이판, 제반시설물 복구사항

□ (인천시 조치 사항)

ㅇ 서울시에서 원인자 복구비용을 산정하여 납부토록 고지서 발송 시

→ 인천시에서 복구비 납부조치

ㅇ 서울시와 인천시간 관련 시설물 점검·순찰·안전관리 강화 조치 요청

붙임  1. 누수발생 복구 조치계획(사항) 보고 1부.

2. 누수발생 복구 조치계획 통보(인천시) 1부.

3. 누수복구 공사 일정별 추진 사진 각 1부.

4. 누수복구 현장 입회확인서 1부.

5. 누수복구 협약서 1부.  끝.