문서번호	자원순환과-3955
결재일자	2023. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
김은영	조명환	03/02
		최철웅

ㅅ

2023년 1월 자원회수시설 운영 현황 보고

2023.  3.

기후환경본부

(자원순환과)

2023년 1월 자원회수시설 운영 현황 보고

2023년도 1월 4개 자원회수시설의 운영현황 통계자료를 보고드림

□ '23년 1월 운영현황

ㅇ 반입량 : 62,121톤 / 소각량 : 66,188톤

ㅇ 전체 시설 평균 가동률 : 78.4%(가동일 기준)

ㅇ 시설 특이사항

- (강남) 반입차량의 불씨유입으로 진화작업 완료 후 반입중지(’23. 1. 19.)

ㅇ 시설 현황

구 분		계/평균		양 천		노 원		강 남		마 포
		금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월
시설용량(톤/일)=𝐴		2,850		400		800		900		750
시설별 평균 가동시간(hr)		721	719	744	744	744	718	651	732	744	683
시설별 평균 가동일수(일)		30	30	31	31	31	30	27	31	31	28
시설별 평균 반입일수(일)		24	27	24	27	24	27	24	27	24	27
반입량 (톤)	계	62,121	69,114	9,817	10,734	14,822	14,621	21,343	26,656	16,138	17,103
	일평균 (반입일수 기준)	2,588	2,560	409	397	617.60	542	889	987	672	633
소각량 (톤)	계	66,188	69,724	10737	11,060	16,507	16,865	21,734	24,751	17,221	17,048
	일평균=𝐵 (가동일수 기준)	2,235	2,331	346	357	532.49	564	800	812	556	599
가동률(%) : 𝐵/𝐴×100		78.4	81.8	86.6	89.2	66.6	70.5	88.9	90.2	74.1	79.8
유틸리티 사용량	전력(MWh)	6,741	6,981	801.2	823.1	1,601	1,644	2,446	2,636	1,893	1,878
	LNG(천N㎥)	106	115	56	62	0.2	27	49	18.7	0.07	7
	용수(㎥)	73,220	75,507	4,234	4,665	19,679	19,783	31,104	33,323	18,203	17,736
폐열 (G㎈)	총생산량	142,917	149,316	21,813	22,098	30,671	30,893	48,837	55,088	41,596	41,237
	자체사용량	40,449	36,448	4,544	4,821	6,838	6,469	15,048	11,311	14,019	13,847
	판매량	102,468	112,867	17,269	17,277	23,833	24,424	33,789	43,776	27,577	27,390
전력 (MWh)	총생산량	3,909	3,769	897	1,098	0	0		0	3,012	2,671
	자체사용량	2,576	2,443	691	823	0	0		0	1,885	1)1,620
	판매량	1,334	1,326	206	275	0	0		0	1,128	1,051

1) 마포 ’22년 12월 자체 사용량 정정 : (당초)683MWh → (변경) 1,620MWh

□ 시설별 운영수지 현황

ㅇ 전월대비 전체 지출 감소로 운영수지 증가

- 주요 변동 항목

· (양천·노원·마포) 전월대비 민간위탁사업비 지출 감소

· (강남) 전월대비 안전관리비 지출 감소

· (양천·강남·마포) 전월대비 반입량 감소로 반입수수료 수입 감소

(단위 : 천원)
구 분		계	양 천	노 원	강 남	마 포
수입	금월	7,026,710	529,882	1,461,973	2,835,353	2,199,502
	전월	1)7,571,570	530,951	1,251,198	3,431,852	2,357,569
	증감	-544,860	-1,069	210,775	-596,499	-158,067
지출	금월	6,444,409	922,154	1,379,626	1,650,263	2,492,366
	전월	12,912,676	2,539,172	3,651,490	2,905,450	3,816,563
	증감	-6,468,267	-1,617,018	-2,271,864	-1,255,187	-1,324,197
운영수지	금월	582,301	-392,272	82,347	1,185,090	-292,864
	전월	-5,341,106	-2,008,221	-2,400,292	526,402	-1,458,994
	증감	5,923,407	1,615,949	2,482,639	658,688	1,166,130

1) ’22년 12월 수입 정정 : 각 시설별 민간위탁금 이자수입 반영

(당초)6,090,991천원→(변경)7,571,570천원

	< 1월 양천·노원 자원회수시설 소각열 공급(서울에너지공사) 현황 >
- 노원 1월 판매 수입 : 256,651천원 ‣ 총 열구입 비용: 768,033천원(23,602Gcal, 단가: 32,541원/Gcal) ‣ 공제액 : 511,382천원(시 정책비용 : 223,157천원 / 공공적 부담액 : 288,225천원) - 양천 1월 판매 수입 : -300,035천원 ‣ 총 열구입 비용 : 389,036천원(17,269Gcal, 단가 : 22,528원/Gcal) ‣ 공제액 : 689,070천원(시 정책비용 : 163,278천원 / 공공적 부담액 : 525,792천원)

□ 시설별 배출가스 농도

ㅇ 4개 시설 모두 배출허용기준에 적합

구 분	배출 허용 기준	평 균		양 천		노 원		강 남		마 포
		금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월
Dust (mg/Sm3)	10	1.19	1.50	0.95	1.03	1.20	1.35	1.13	2.24	1.50	1.40
HCl (ppm)	12	1.62	1.47	2.21	2.20	0.55	0.53	2.24	2.36	1.50	0.80
SOx (ppm)	20	0.29	0.18	0.27	0.36	0.01	0.01	0.84	0.31	0.03	0.07
NOx (ppm)	50	15.28	15.85	12.43	11.57	17.21	17.14	16.23	17.43	15.27	17.27
CO (ppm)	50	3.85	4.40	7.02	8.76	3.34	3.41	4.00	3.12	1.03	2.30

붙임  1. 2023년 1월 자원회수시설 운영현황 통계 1부.

2. 2022년 12월 자원회수시설 운영현황 통계(수정) 1부.  끝.