문서번호	급수운영과-3354
결재일자	2023. 3. 3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		03/03
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(3. 2.목)

2023. 3.

강동수도사업소

(급수운영과)

9

2023. 3. 2.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 3월				2023. 3월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,451,660	총 공급량			586,511	-8,865,149	-93.8
	일 평균			304,892	일 평균			293,256	-11,637	-3.8
	일 최소			297,754	일 최소			291,261	-6,493	-2.2
	일 최대			313,806	일 최대			295,250	-18,556	-5.9
1	화	0.3	9.7	297,754	수	2.9	9.0	291,261	-6,493	-2.2
2	수	-2.3	8.8	302,665	목	-1.8	6.6	295,250	-7,415	-2.4
3	목	0.9	12.4	306,671
4	금	0.6	14.6	298,909
5	토	-0.7	6.7	306,744
6	일	-3.0	6.8	309,850
7	월	-2.7	8.7	307,804
8	화	1.1	12.3	298,315
9	수	1.7	14.8	309,079
10	목	4.2	15.8	299,616
11	금	5.1	18.4	302,861
12	토	6.3	19.5	310,342
13	일	10.7	12.6	305,759
14	월	4.9	13.2	308,697
15	화	2.3	13.3	306,088
16	수	3.6	16.8	308,363
17	목	7.8	15.1	304,760
18	금	5.5	9.6	301,236
19	토	0.9	6.1	300,277
20	일	2.2	9.3	312,957
21	월	-0.3	10.9	307,837
22	화	1.1	13.6	306,501
23	수	4.9	8.2	300,905
24	목	3.9	12.4	298,297
25	금	6.3	17.2	303,181
26	토	9.5	14.7	299,818
27	일	5.0	12.6	313,806
28	월	1.5	15.1	312,427
29	화	3.3	15.6	304,656
30	수	5.9	15.7	301,801
31	목	7.6	14.7	303,684
평균기온		3.2	12.7			0.5	7.8

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			304,892	291,261	295,250	-9,642	-3.2
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,350	109,500	108,700	-5,650	-4.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	101,829	100,600	100,100	-1,729	-1.7
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	10,569	11,633	11,708	1,139	10.8
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	290,768	275,400	299,000	8,232	2.8
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	191,486	182,606	200,842	9,356	4.9

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	3,989	-1,375	1,810	-1,613	-1,544	-28	5,364	5,364
	비율(%)	1.4	-0.7	5.3	-2.7	-1.9	-0.1	5.8	5.8
금 일		295,250	197,092	35,690	58,951	79,372	23,079	98,158	98,158
전 일		291,261	198,467	33,880	60,564	80,916	23,107	92,794	92,794

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-13,908	-9,498	-1,370	-368	-13,762	6,002	-4,410	-4,410
	비율(%)	-2.3	-2.3	-1.9	-0.3	-7.9	14.9	-2.3	-2.3
2023. 3. 1.~ 3. 2.		586,511	395,559	69,570	119,515	160,288	46,186	190,952	190,952
2022. 3. 1.~ 3. 2.		600,419	405,057	70,940	119,883	174,050	40,184	195,362	195,362
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(2월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.