문서번호	청소년정책과-5106
결재일자	2023. 3. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정세웅	최희곤	03/06
		김복재

`23년 시립청소년시설 태양광 발전시설 안전점검 계획

2023. 03.

청소년정책과

`23년 시립청소년시설 태양광 발전시설 안전점검 계획

시립청소년시설에 설치된 태양광 발전시설의 강풍 대비 및 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위해 시설 전수에 대한 안전점검을 추진코자 함

1		추진개요

□ 근  거

○ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호,’19.1.31.)

○ `23년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림(녹색에너지과-4683호)

□ 안전점검 개요

○ 점검대상 : 시립청소년시설 16개소 ※ 붙임1 참조

총 계	시립청소년시설
	청소년센터	미래진로센터	유스호스텔	강서 아이윌센터
*******	**	*	*	*
********	***	**	**	**

○ 점검방법

－ 점검기준 :「서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준」고시

(별표9~11)에 의한 점검 실시

－ 점검방법 : 일상점검(월 1회) / 정기정검(연 2회) / 전수검사(연 1회)

※ 전수검사는 서울에너지공사에서 진행 예정

－ 점 검 자 : (20kW 초과 시설) 전기안전관리자 주관

(20kW 이하 시설) 시설물 관리자 주관

※ 서대문청소년센터 태양광 시설(민간임대)은 민간사업자 주관하에 점검

○ 정기점검 결과 : 2023. 5. 26.(금)까지 태양광 모니터링 시스템 입력

***************************

○ 주요 점검내용

－ 접속함 역류방지 다이오드(과열 확인) 정상 여부 확인

－ 케이블 중간접속 및 절연 유지상태 점검

－ 인버터, 접속함 내부 열화상태, 청소상태 점검

－ 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손여부 등

－‘태양광설비 안전점검 체크리스트’에 따른 시설물 이상 여부

2		점검결과 조치사항

□  시설 부적합사항은 조속히 개선 추진

○ 볼트풀림, 청소 불량 등 경미한 사항은 즉시 개선

○ 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수(필요시 市 협의 후 진행)

3		향후일정

□ 태양광 시설 안전점검 계획 통보       : ’23. 3. 6.

□ 안전점검(일상, 정기, 전수)실시         : ’22. 3. 6. ~ 12.31.

□ 태양광 모니터링시스템 입력(상/하반기)   : ’23. 5. 26. / 12.22.

붙임 1. 태양광설비 설치현황 1부.

2. 태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트 1부. 끝.