문서번호	정수과-1540
결재일자	2023. 3. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김갑환		代이금재	03/06
			정미선
협조	정수시설과장		이호완
	주무관		이금재

제어실 업무일지(3/3 야간)

2022. 3. 3. (금)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 3. 3. (금) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
425,470	84,093	341,377	421,655	280,331	83,433	57,891	253,060	183,802	99.1	6,399	1,884

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.2	-	4.0	5.0	4.9	4.9
	전일 23:00	3.7	-	3.7	4.1	4.1	3.7

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	1.7	8.5	6.3	0.07	-	-	-	-	-	0.13
자양 취수	5.7	8.2(8.1)	6.5	0.11	-	-	-	-	49	0.39

※ 총조류수 :	21,450	cells/㎖	규조류 :	21,430	남조류 :	0	녹조류 :	10	기타 :	10	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.06	0.06	0.05	0.05	-	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.38 ~ 0.46	0.42	0.43	0.39	0.43	-	0.46	0.27	0.27	0.26

※ 여과지속시간 : 72시간 06분, 활성탄흡착지 지속시간 : 96시간 25분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	1.1	-	0.5	3.6	1.7	-	0.64	2.85	0.63	1.09	1.13

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.17ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:09	원종현	안광민	1. 안전사고예방
	05:04	이득환	안광민	2. 보안점검철저

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주>  2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 3/2(목)

○ 3월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 5호  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 변경(주간: 0.4mg/L이상, 야간: 0.3mg/L이상) : 1/5(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.38→ 0.42mg/L) : 2/22(수) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(봄철 부하, 3월 ~ 5월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 인수 인계시 대면 실시(실내에서 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
3/4 06:00	4.1	8.0(7.9)	45	-	-	10	0.7	0.5(-)	1.9 / 3.6	0.75

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 3/4(토)   ※ 김갑환(B팀) → 이지광(D팀)

◎ 본부 기술진단과 중계펌프 효율측정 완료(2,3,5,6호기) : 3/3(금)  ☜ 1,4호 : 3/4(토) 예정

◎ 2-1 침전지 압력수 밸브(D호) 동작 불량 : 조치 완료(3/3, 금)

○ 응집제 주입율 조정(PAC 11 → 10ppm) : 2/15(수) 09:00  ※ Main Tank 4호 사용중

○ 오존 주입율 조정(0.3ppm → 0.5ppm) : 2/7(화)

○ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : 1/31(화)

○ 여과지 수질관리 역세척 방법 : 여과지 역세척 운영 매뉴얼 참조(제어실 비치)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(봄 3월 ~5월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	79.3	101.8	132.5	100.1	99.1 (99.0%)	적용피크
사용량(kWh)	61,595	45,689	32,844	140,128		3,100 / 7,000
평균사용량(kWh)	6,160	5,711	5,474	5,839		금일피크
전력료(원)	4,884,487	4,651,169	4,351,830	13,887,485		2,694 / 6,286

끝.