문서번호	기획관리과-2305
결재일자	2023. 3. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김석광		김진기	03/08
			추경수
협 조

2023년 공공 태양광 시설 안전관리 계획

2023. 3.

데 이 터 센 터

기 획 관 리 과

2023년 공공 태양광 시설 안전관리 계획

우리 센터에서 관리하고 있는 공공 태양광 시설에 대한 안전

관리계획을 수립하고 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ ’23년 상반기 공공 태양광설비 안전점검 계획[녹색에너지과-4683, ’23. 3. 5.]

Ⅱ		시설현황

□ 설치 현황 : 1개소, 71.5kW

□ 세부 시설 현황

❍ 준공년월 : 2016. 12.

❍ 설치장소 : 서울시특별시 데이터센터 옥상(서초구 남부순환로 340길 49)

- 방    위 : 남동

- 설치면적 : 324㎡

- 유효면적 : 1,628㎡

❍ 사용용도 : 저압 삼상연계

******************************

**************************************************************

*****	*****	***	****	**	******
******	*******	************	****	***	******
*****	**********	*********	*****	*	*****
******	***	*******	****	***	******
				******	*******
				***	*****
	******	******
				******	******

□ 발전량 및 발전액

구 분	발전량 (kWh)	발전량 환산금액(천원)	비 고
*****	******	******	***********************************
*****	******	******	*******************************
*****	******	******	***************************

□ 현황 사진

************ **********************	********** ************

Ⅲ		점검계획

□ 점검기간 : 2023. 3. 13. ~ 2022. 12. 31. (매월 1회)

□ 점 검 자 : 관리부서 담당, 전기안전관리자, 시설물 유지 용역업체

□ 점검방법 : 합동 점검

❍ 시설물 관리부서 담당자 및 '전기시설 유지관리 용역' 업체

□ 주요 점검항목

❍ (모듈) 표면의 균열·파손 여부, 모듈 전선 처짐, 열화상태 확인

❍ (구조물, 지지대) 설치 및 고정상태, 부식 및 녹 발생 확인, 볼트·너트 조임

접지저항 측정

❍ (접속함) 선로 연결단자 부식, 접지저항 기준치 초과, 각 부위의 열화상태 확인

❍ (인버터) 정상작동 확인, 냉각팬 이상, 표시창 미송출

❍ (기타) 소화기 구비, 먼지제거 불량 등

❍ 부적합 사항 조치

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정 조치

- 예산이 소요되는 경우 : 30일 이내 보수 조치

Ⅳ		추진일정

❍ ’23. 3월 ~ 12월 : 자체 합동점검 (매월 1회)

❍ ’23. 5월, 10월 : 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 점검

결과 등록

붙임 : 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.