문서번호	수질과-2210
결재일자	2023. 3. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	03/08
		어용선

3월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2023. 3.

상수도사업본부

(생 산 부)

3월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2023. 3. 7.(화) 09:00~17:00

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:45	강북취수장	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********* ○필터교환 : *
	정 수(1-2)	09:57	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	15:52	강북구 한천로 935 *******
	저수조(1-4)	15:20	강북구 한천로 115길 20 **********
	정수기물(1-5)	15:30	강북구 한천로 115길 20 **********
영등포	원 수(2-1)	11:25	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 :****** ○정수방식 : ** ○제조일 : **** ○필터교환 : ****
	정 수(2-2)	12:13	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:45	양천구 목동동로10길 12 ******
	저수조(2-4)	14:00	양천구 목동서로 301-21 ***
	정수기물(2-5)	14:08	양천구 목동서로 301-21 ***

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.69	4.3		8.53	8.2
정수	7.29	6.9	0.41	7.2	7.0	0.37
직수	7.36	7.9	0.27	7.13	8.5	0.40
저수조	7.36	8.3	0.18	7.07	13.1	0.21
정수기	6.18	10.6	-	7.09	12.1	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 1.36ppm, 후염소 0.63ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 2.41ppm, 후염소 0.55ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[*****************, 60,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(3월) 1부.  끝.