문서번호	정수시설과-1292
보존기간
결재일자	2023. 3. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		주무관	정수시설과장
심성환		고명규	03/09
			이재복
협 조

관리본관 및 전염소투입동 변전실 정류기 배터리 교체계획

2023. 3

광암아리수정수센터

(정수시설과)

관리본관 및 전염소투입동 변전실 정류기반 배터리 교체계획

우리정수센터 관리본관 및 전염소투입동 변전실 정류기반 배터리 누액 및 파손으로 상시 전원 정전 시 DC제어 전원 공급에 문제가 되어 배터리를 교체하고자 함.

Ⅰ		설비현황

설치장소	정격용량	축전지용량	형식	수량 (cell)	제조년월	비고
******	****	*********	******	*	*******
****	****	*********	******	*	*******

Ⅱ		점검내용

ㅇ 대    상 : 관리본관 및 전염소투입동 정류기반 배터리 점검

ㅇ 점검일시 : 2022. 3. 3 (금)

ㅇ 점검내용 : 정류기반 배터리 내부저항 점검

ㅇ 점 검 자 : *********************

************

ㅇ 점검사진

******** ******	********** ******	*********

Ⅲ		점검결과

ㅇ 점검내용

- 배터리 내부저항 및 육안 점검

ㅇ 고장원인 및 문제점

- 밀폐형 배터리 장기간 사용으로 내부저항 증가에 따른 누액 및 파손으로

전원공급 불능 상태 발생

- DC제어전원 공급 불능으로 수전반 조작 불가 상태 발생

Ⅳ		조치의견

ㅇ 배터리 점검 및 교체업체에 긴급 교체 의뢰하여 한전정전 및 비상상황에

대처하여 운영하고자 함.

Ⅴ		교체개요

ㅇ 건    명 : 관리본관 및 전염소투입동 정류기반 배터리 교체

ㅇ 품    명 : *************

ㅇ 소요예산 : ************

ㅇ 수리방법 : *************

ㅇ 지급대상 : *******

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(전기설비 유지관리)

Ⅵ		행정사항

ㅇ 관리본관 및 전염소투입동 정류기반 배터리 교체

ㅇ 신용카드 대금결제 조치.

붙 임 : 배터리 점검보고서 1부.  끝.