문서번호	공원운영과-3656
결재일자	2023. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	03/09
			이인수
협조
	주무관		정은혜

「2023년 1분기 남산청사」 전기설비 정기점검 결과 보고

2023. 3.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「2023년 1분기 남산청사」

전기설비 정기점검 결과 보고

청사 내 전기설비의 안전사고 예방 및 안정적인 유지관리를 위해 실시한 전기설비 정기 점검 결과를 아래와 같이 보고하고자 함

Ⅰ		점검개요

□ 추진근거

ㅇ 전기사업법 제67조 (전기설비의 유지관리)

- 전기사업자는 전기설비를 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다.

ㅇ 전기안전관리자 직무에 관한 고시 (산업통상자원부 제2021-105호)

- 전기설비의 안전 관리규정 작성 및 점검 관리를 위해 변압기, 고압전기 설비, 계전기 및 차단기 동작시험, 전원 품질분석 등 점검 관리

□ 점검인원 : *********************************

□ 점검일시 : *****************************

□ 점검내용

구 분	설 비 명	점검내용
절연저항 및 열화 상태 측정	*****	******************************
	***	**********************************
	***	*************************
	*****	*************************
	*****	*******************************

※ 절연저항 기준 : AC 220V (법정 기준치 0.2㏁이상) / 380V (법정 기준치 0.3㏁이상)

Ⅱ		점검결과

□ 점검결과 : ****

구 분	품 명	점검결과
절연저항 및 열화 상태 측정	*****	****
	***	****
	***	****
	*****	****
	*****	****

※ 전 측정 전기 시설물 열화 및 절연상태 이상 없음 (세부 점검 결과 붙임자료 참조)

Ⅲ		향후계획

□ 2023년 2분기 전기기술인협회에 안전진단 의뢰 (6월 시행)

□ 옥상 투광등(실외 노출) 및 비데(습기) 등과 같은 환경요인에 따라 절연파괴 가능성 있는 설비 지속적 관찰 및 점검 예정

따로붙임 1. 절연저항 측정 결과(2023년 1분기) 1부.

2. 절연저항 측정표(2023년 1분기) 1부.

3. 열화상카메라 측정 결과(2023년 1분기) 1부.

4. 비상발전기 가동일지(2023년 1분기) 1부.

5. 점검사진 1부. 끝.