문서번호	인력개발과-4586
결재일자	2023. 3. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	후생팀장	인력개발과장
박준우	손현승	03/09
		김형태

-민간위탁 연수원-

'23년도 태양광 발전시설 안전점검 추진 계획

2023. 3.

인력개발과

(후   생   팀)

-민간위탁 연수원- ‘23년도 태양광 발전시설 안전점검 추진 계획
’23. 3. 8.(수)	인력개발과장 : 김형태☎2133-5750 후생팀장 : 손현승☎5770 담당 : 박준우☎5778

공공태양광 발전시설의 안전점검을 시행하여 폭염, 강풍 및 화재 등에 의한 안전사고를 예방하고, 노후로 인한 효율저하 및 도시경관 저해 등 설비에 대한 보수를 하기 위한 계획임

□ 추진근거

ㅇ ‘23년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림

(녹색에너지과-4683, ’23.3.3.)

	<공공시설 태양광 안전점검 실시 계획>
- 점검대상 : 시, 산하기관, 자치구에 설치된 태양광 발전시설 - 점검기간 : 연중(일상점검, 정기점검, 전수점검) - 점검방법 : 설비 파손 및 동작상태, 모듈/인버터/접속함 결함 여부, 청소상태 등 - 점검결과 : '23. 5. 26.까지 태양광 모니터링 시스템(http://solar.seoul.go.kr) 입력 ·3~5월중에 실시한 일상·정기점검 체크리스트 결과 입력

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : *********************

※ 일상점검(월1회) / 정기점검(분기1회) / 전수점검(연1회)

ㅇ 점검대상

구 분		*****	******	비고
주 소		*****************	*****************
개원일자		**********	**********
설비현황	위 치	******	******
	용 량	********	********
	개시일	*******	*******

ㅇ 점검방법 : 정기 합동점검(인력개발과 담당자, 연수원 전기안전관리자)

ㅇ 주요점검 내용

- 접속함 및 인버터 인근 소화기 비치 및 적정 상태

- 규정 전압 사용 및 다이오드 상태 확인

- 접속함 내 먼지 청소 상태

- 인버터 주단자대 수전전압 기준치 이내 확인

- 발전량 및 센서표시 이상 여부 확인 등

*****	******

□ 조치계획

ㅇ 점검 결과 시설 부적합 사항은 즉시 보수·개선하도록 시정 지시

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정 조치

- 예산이 소요되는 경우 : 별도 계획 수립하여 30일 이내 보수 완료

ㅇ 열화상, 접지·절연저항 측정 등 점검 및 기록관리 미비시 시정 조치

ㅇ 공공 태양광설비 안전점검 결과 입력 : 태양광 모니터링 시스템

붙임  태양광설비 점검 체크리스트 1부.  끝.