문서번호	정수과-1717
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		김경진	03/10
			代홍영전
협조
	주무관		심창우

주간 잔류염소 감시 보고서(03/01~03/07)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

주간 잔류염소 감시 보고서(03/01~03/07)

□ 잔류염소 감시 결과                                  (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.42 ± 0.04	-	0.35 ± 0.04	0.20 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.32 ± 0.04	0.25 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.33 ± 0.04	0.28 ± 0.04	0.20 ± 0.10
03.01(수)			0.42	5.5	0.35	0.22	0.20	0.32	0.27	0.31	0.32	0.26	-
03.02(목)			0.42	5.6	0.36	0.22	0.19	0.33	0.28	0.31	0.33	0.26	-
03.03(금)			0.42	5.8	0.36	0.21	0.19	0.33	0.27	0.29	0.33	0.26	0.33
03.04(토)			0.42	6.0	0.36	0.21	0.18	0.32	0.26	0.27	0.32	0.26	0.30
03.05(일)			0.42	6.2	0.36	0.21	0.20	0.32	0.27	0.28	0.33	0.26	0.28
03.06(월)			0.42	6.5	0.36	0.21	0.19	0.32	0.27	0.29	0.33	0.26	0.29
03.07(화)			0.42	6.7	0.35	0.21	0.19	0.31	0.26	0.29	0.32	0.26	0.30
최대값			0.42	6.7	0.36	0.22	0.20	0.33	0.28	0.31	0.33	0.26	0.33
최소값			0.42	5.5	0.35	0.21	0.18	0.31	0.26	0.27	0.32	0.26	0.00
평 균			0.42	6.0	0.36	0.21	0.19	0.32	0.27	0.29	0.33	0.26	0.21
종합 의견		- 없음						특이 사항	옥수동 수도꼭지(3.01~3.02) 시설보수공사로 일시 중단

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2023.01.06. 13:00	0.42mg/L → 0.38mg/L	*********
2023.02.22. 14:00	0.38mg/L → 0.42mg/L	*********

끝.