문서번호	일자리정책과-4609
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	고용훈련팀장	일자리정책과장
김소연	오성균	03/10
		신대현

'23년 기술교육원 태양광 발전시설 안전점검 계획

2023. 3.

일자리정책과

(고용훈련팀)

'23년 기술교육원 태양광 발전시설 안전점검 계획

서울시 중부·남부기술교육원 중부캠퍼스 및 북부기술교육원에 설치된 태양광 발전시설의 사고 예방과 안전성 강화를 위해 안전점검 계획을 실시하고자 함

1		추진개요

□ 추진근거

ㅇ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준(서울시 고시, ’21.4.15.)

ㅇ ’23년 공공태양광 안전관리 및 유지보수 추진계획(녹색에너지과-3974)

□ 안전점검 개요

ㅇ 점검대상 : 서울시 2개 기술교육원(중부캠퍼스, 북부기술교육원) 3개소

	개소명		설치연월	주소	설치용량 [kW]
구분	중부·남부 기술교육원 중부 캠퍼스	**	*******	************	**
		*******	*******	************	**
	북부 기술교육원	****	*******	**************	**
계	3개소				***

ㅇ 점검기간 : 2023. 3월 ~ 12월

ㅇ 주요 점검내용

－ 접속함 역류방지 다이오드(과열 확인) 정상 여부 확인

－ 케이블 중간접속 및 절연 유지상태 점검

－ 인버터, 접속함 내부 열화상태, 청소상태 점검

－ 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손여부 등

－‘태양광설비 안전점검 체크리스트’에 따른 시설물 이상 여부

ㅇ 점검방법

구분	점검 내용	점검자	점검주기
일상점검	·[별표10]태양광설비 일상점검용 체크리스트	교육원 담당자 (전기안전관리자 포함)	월 1회
정기점검	·[별표11]태양광설비 정기점검용 체크리스트	교육원 담당자 (전기안전관리자 포함)	분기 1회
전수점검	·외부기관(서울에너지공사) 합동 안전점검 ·점검결과 분석 후 보수대상 선정 및 보수	서울에너지공사, 市부서 담당자, 교육원 전기안전관리자 (점검팀 구성)	연 1회

※ 전기안전관리법 제22조에 따라 기술교육원별 전기안전관리자 선임 및 시설안전 총괄 관리감독

2		점검결과 조치

□ 태양광 모니터링 시스템 입력(http://solar.eseoul.go.kr) 및 점검 결과(체크리스트) 제출(기술교육원→市)

□ 볼트풀림, 청소 불량 등 경미한 사항은 즉시 현장 시정

□ 정비가 필요한 사항은 전문업체 활용하여 조치

3		추진일정

ㅇ 태양광 시설 안전점검 계획 통보(市→기술교육원)   : ’23.3.13.

ㅇ 안전점검(일상, 정기, 전수) 실시                  : ’23.3.~12.

ㅇ 전기안전관리자 선임 및 일상점검(3月) 결과 제출(기술교육원→市)

: ’23.3.31.限

ㅇ 상반기 태양광 모니터링시스템 입력(市)        : ’23.5.26.限

붙임 : 태양광설비 안전점검 체크리스트(별표9~11) 1부.  끝.