문서번호	에스플렉스센터운영과-1867
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		03/10
		서재호
협 조

에스플렉스센터 공공태양광 유지관리 계획

2023. 3.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 공공태양광 유지관리 계획

공공태양광 설비에 대한 일상 및 정기적인 점검을 통해 전기 안전사고를 예방하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○ 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시(제2021-188호, '21.4.15)

○ '23년 공공태양광 안전관리 및 유지보수 추진계획(녹색에너지과-3974호, '23.2.20.)

□ 태양광 현황

시설명	위 치	규 모	합 계	비 고
태양광	스마티움동 외벽 (4F~지붕층)	******** (접속반 및 인버터반 *************)	******** (접속반 및 인버터반 **************)	BIPV (건물일체형)
	시너지움동 외벽 (9F~지붕층)	******** (접속반 및 인버터반 *************)

※ BIPV(Building-Intergrated PhotoVoltaics)

- 건물일체형 태양전지 모듈을 창호,파고라 등에 설치하여 건축부자재의 역할과 전력생산을 동시에 할 수 있는 태양광

□ 유지관리 계획

○ 점검대상 : 접속반 및 인버터반 *****, 모니터링시스템 1식

○ 점검주기

- 일상점검 : 전기안전관리자 수시 및 주기적(월1회, 분기1회) 점검

- 법정검사 : 1회/4년 (※ '19년 한국전기안전공사 정기검사 실시)

○ 점검방법 :「붙임」체크리스트에 따라 자체점검 실시

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 등 3명

○ 점검항목 : 적외선 열화상 측정, 절연저항 및 접지저항 측정 등

○ 부적합 조치 : 경미한 사항은 즉시 현장 조치하고, 기계적 결함 등 중대한 사항은 제조업체 등에 의뢰하여 보수 조치

□ 행정사항

○ '23. 3. 10. : 관리계획 수립 및 제출(녹색에너지과)

○ '23. 3월 ~ 12월 : 수시/정기 안전점검 및 보수실시

○ '23. 6월, 12월 : 점검결과 태양광 모니터링시스템 입력

붙임  점검요령 및 점검 체크리스트 1부.  끝.