아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	**********************************************
(경유)
제목	파크텐삼성 준공 소방검사 철저 요청 관련 회신

1. 예방과-5158(2023.03.10.)호 "파크텐삼성 준공 소방검사 철저 요청" 관련입니다.

2. 말씀하신 간이소화기, 완강기, 비상구 표지판 등이 설치되지 않았다는 내용에 대하여 현장확인한 결과 세대 내에 설치되어야 할 소방시설인 소화기, 스프링클러헤드, 감지기, 비상방송설비 등 의 소방설비가 관련 기준에 따라 적합하게 설치되어 있으며, 공용부 복도에도 옥내소화전, 피난구유도등, 연결송수관설비, 스프링클러헤드, 감지기 등의 소방설비가 적합하게 설치되었음을 확인했습니다.

3. 파크텐 건물은 소방시설 완공 이후 공사감리 결과보고서가 적법하게 제출되었으나 소방시설이 제대로 설치되지 않았다는 민원이 제기되어 3월 6일 현장 방문을 실시하였고, 소방시설이 적합하게 설치되었음을 확인하였습니다.  끝.

	강 남 소 방 서 장
지도관	한융희		지도관	김재용		예방과장	전결 03/10
代최영현
협조자
시행	예방과-5159	(	2023. 3. 10.	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 4층	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7484	/전송	02-2052-0177	/	hyh3411@seoul.go.kr	/	부분공개(6)