문서번호	급수운영과-3865
결재일자	2023. 3. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강동수도사업소장
송종학		이규희	03/10
			유재명
협 조
	요금과장			신경숙
	시설관리과장			代양재덕
	시설운영팀장			양재덕
	급수관리팀장			양봉우

2023년 2월 공급량 분석 보고

2023. 3.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023년 2월 공급량 분석 보고

2023년 2월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2022년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수대응과–20271(2022. 4. 5.)

- 유량관리시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(2월)                               (단위: 천㎥, %)

구 분	2021년	2022년				2023년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	8,755	9,631	303	-282	-3.22	8,393	300	-79	-0.9
1월	9,814	9,631	311	-183	-1.86	9,464	305	-167	-1.76
2월	8,755	8,473	303	-282	-3.22	8,393	300	-80	-0.9
3월	9,845	9,449	305	-396	-4.02
4월	9,649	9,383	313	-266	-2.76
5월	9,844	9,841	317	-3	-0.03
6월	9,866	9,729	324	-137	-1.39
7월	10,512	10,296	332	-216	-2.05
8월	10,246	10,095	326	-151	-1.47
9월	9,693	9,525	318	-168	-1.73
10월	9,851	9,617	310	-234	-2.38
11월	9,359	9,189	306	-170	-1.82
12월	9,461	9,568	309	107	1.13
총계	116,895	114,796	321	-978	-0.81			-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,283,155㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-80	-29	-51
증․감율	-0.9	-0.5	-5.7
2023년 1월	8,393	5,660	2,733
2022년 1월	8,473	5,689	2,784

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2022년 2월				2023년 2월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	8,473	302	-282	-3.3	8,393	300	-52	-0.6
소계	5,688	203	-86	-1.5	5,660	202	0	0.0
광암1	1,211	43	93	7.7	1,333	47	122	9.2	고립
광암2	1,517	54	-274	-18.1	1,592	57	75	4.7	고립(오금,거마)
광암3	2,412	86	29	1.2	2,099	75	-313	-14.9	고립
광암4	548	20	66	12.0	636	23	88	13.8	고립(위례)
소계	2,785	99	-196	-7.0	2,733	98	-52	-1.9
길동	2,785	99	-196	-7.0	2,733	98	-52	-1.9	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mm가

열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함.

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 2월 공급량은 전년 동월대비 –80천㎥(-0.9%) 감소

- 공공용수 14,254㎥ (전년동월 대비 151㎥감소, 배수지항청소 수량 감소 )

○ 전년동월 대비 수전수 2,890전이 증가하고, 인구수 4,276명 감소하였으며, 수전수 증가하였음에도 인구가 감소한것은 도시형 생활주택(1인세대) 증가로 판단됨

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,890	2,834	-87	-78	174	21	16	13	-3
	송파구	1,207	1,200	-45	-37	69	9	8	5	-2
	강동구	1,683	1,634	-42	-41	105	12	8	8	-1
2023.2.	계	237,694	197,314	12,735	9,655	10,334	5,229	1,346	617	464
	송파구	141,542	118,443	6,698	5,240	6,303	3,533	738	306	281
	강동구	96,152	78,871	6,037	4,415	4,031	1,696	608	311	183
2022.2.	계	234,804	194,480	12,822	9,733	10,160	5,208	1,330	604	467
	송파구	140,335	117,243	6,743	5,277	6,234	3,524	730	301	283
	강동구	94,469	77,237	6,079	4,456	3,926	1,684	600	303	184

`

- 총 수전은 237,694전으로 전년 동월대비 2,890전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-4.27	-2.58	-1.69
2023년 2월	1,119.15	658.87	460.28
2022년 2월	1,123.42	661.45	461.97

- 총 인구수는 1,119,148명으로 전년 동월대비 –4,276명 감소

- 송파구: 문정동 136번지일대 재개발 이주로 인구감소

- 강동구: 재건축․재개발(성내 5구역) 시행 이주로 인구 감소

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2021년 2월	2022년 2월	2023년 2월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	2.9	-0.8	2.7	3.5
평균 최고기온(℃)	-2.2	-5.4	-1.8	3.6
평균 최저기온(℃)	7.9	3.8	7.3	3.5
강우일수(일)	5	5	2	-3
강우량(㎜)	7.1	4.7	1.0	-3.7

- 기온과 평균공급량 비교                            (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2022년 2월			2023년 2월			전년대비 증․감
	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량
1~7일	-7.0	0	299,069	-3.3	6	306,121	7,052	2.4
8~14일	-2.0	8	305,163	-0.7	8	299,585	-5,578	-1.8
15~21일	-8.4	1	303,507	-1.3	6	296,629	-6,878	-2.3
22~31일	-4.0	6.0	302,489	-2.1	8.9	296,647	-5,842	-1.9

- 최근 3년간 기온 현황(2월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2022년 2월		2023년 2월		전년대비 증․감		비 고
계	23		17		-6	-26.1%
15~50㎜	21	91.3%	10	58.8%	-11
80~350㎜	1	4.3%	6	35.3%	5
400㎜이상	1	4.3%	1	5.9%	0

- 중블록별 누수복구 현황                                  (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-6	-1	6	-7	0	-4
	-26.1%	-33.3%	300.0%	-100.0%	-	-36.4%
2023년 2월	17	2	8		-	7
2022년 2월	23	3	2	7		11

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
2월	8,393	0.17%	14.2		0.5	13.7
누계	17,858	0.10%	17.46	3.26	0.5	13.7

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 11건(50㎜이하: 7, 80mm이상: 4), 방지량 377㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암02	02-03	송파구 거여동 133-76	50	SSP	8	소켓조임
광암02	02-03	송파구 마천동 34-9	100	DP	41	클램프 설치
광암01	02-03	강동구 성내동 380-7대	20	PVC	8	SSP부설
광암02	02-07	송파구 문정동 73-8	25	COP	27	SSP부설
광암02	02-08	송파구 가락동 74	25	SSP	5	SP부설
광암02	02-17	송파구 가락동 16	150	DP	5	누수방지새들접합
광암01	02-21	강동구 성내동 77-33도	80	DP	48	SSP부설
길동01	02-22	강동구 천호동 34-24	20	COP	165	SSP부설
길동01	02-24	강동구 둔촌동 161-1	80	DP	27	누수방지새들접합
길동01	02-25	강동구 천호동 351-1	20	COP	16	SSP부설
광암02	02-27	송파구 마천동 128-121	25	COP	27	SSP부설

불용관 정비

○ 건 수: 19건(누계 43건, 목표 239건 대비 18%)

○ 위 치: 강동구 길동 330-7번지 등 19개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2021년 (목표 97.10%)	5	1	-	1~ 12월 유수율(97.01%)
2022년 (목표 97.24%)	5	-	-	1~11월 유수율(98.17%)

- 2021년 1 ～12월 유수율 : 92.78～102.47%

- 2022년 현재 5개 중블록 모두 정상(90~100%)으로 현상태 유지관리

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 12개소(성내5구역: 집중관리)

○ 점검기간: 2023. 2. 1.~ 2. 28.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(2월) 1부.

2. 공급량(중블록) 현황

3. 블록월간 공급량(시스템) 및 중블록 관리카드 각 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도 각 1부.  끝.