문서번호	행정지원과-5311
결재일자	2023. 3. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강남수도사업소장
강정구	임지미	이영세		03/14
				박기용
협 조

FCU 교체 계획

2023. 3.

강남수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

FCU 교체 계획

청사 내 본관의 노후화 된 FCU를 교체하여 효율적인 냉난방 및 공간확보 등을 통해 직원들의 업무능력을 증진시키고자 함

□ 현      황

○ FCU(Fan Coil Unit)의 노후화('07년산)로 고장 및 부식 발생

○ 기존 FCU는 낮은 효율성으로 사무실 전체 냉난방에 부적합

- 설치된 주변만 냉난방이 되고, 벽체 냉기 및 열기만 막아줌

○ 기존 FCU는 하단부 볼밸브 등의 미설치로 인한 누수 시 대처 불가

○ 상부토출형으로 상단에 직원들이 화분 등을 놓아 이물질로 배수구 막힘 발생

○ 벽체 측면 FCU 설치로 공간 효율성 필요

□ 추진사항

○ 시공기간 및 가격 등을 고려하여 직립형 설치

- 천장형과 직립형 FCU 비교

구 분	천 장 형	직 립 형
장 점	- 공간활용과 공기순환 뛰어남	- 가격 대비 성능 우수
단 점	- 구매 및 설치비 비쌈 - 2주 이상의 긴 시공기간	- 2~3일의 시공기간

○ 설치대수 : 총 30개(예정)

- 설치내역

연번	해 당 층	면적 (㎡)	필요냉방능력 (kW)	최소설치수 (개)	여유설치수 (개)
1	1층 (행정지원과)	325.08	39.4	6	8
2	2층 (요금과)	232.2	28.1	4	6
3	3층 (현장민원과)	146.2	17.7	3	5
4	4층 (시설관리과)	185.76	22.5	4	6
5	4층 (급수운영과)	169.42	20.5	3	5

※ 청사 본관 냉온수기 용량(100RT)으로 총47개 설치 가능, 여유율 고려하여 각 과 2개 추가 총 30개 설치예정,

용량 및 설치대수 산정(SFC-30S [7℃] 1EA : 7.3kW 기준)

○ FCU 철거 : 소장실, 서공노, 전공노, 강당, 회의실

□ 공 사 개 요

○ 공 사 구 간 : 본관 1 ~ 4층

○ 공 사 내 용 : 노후화 FCU 교체 및 볼밸브 등 개별 설치

○ 조 달 금 액 : 약 36,000,000원

○ 공 사 금 액 : 약 20,000,000원

○ 예 산 과 목 : 서비스 장비 확충 및 환경개선,시설비및부대비,시설비(01)

○ 계 약 방 법 : 수의계약

- 법령근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 제2호

- 계약업체: 건물 유지보수 실적이 우수하고 타 업체보다 견적 가격이 낮은 업체

□ 추 진 일 정

○ 직원 의견 수렴 및 설치 형태 검토   : 2023. 3. 13. ~ 3. 17.

○ 각과별 설치 위치 의견 수렴 및 확인 : 2023. 3. 20. ~ 3. 24.

○ 대상업체 선정 조사 : 2023. 3. 27. ~ 3. 31.

○ 조 달 구 매 : 2023. 3. 27. ~ (60일예상)

○ 공 사 계 약 : 조달물품 도착 후 10일 이내

○ 공 사 시 행 : 계약 후 15일 이내  끝.