문서번호	운영과-2192
결재일자	2023. 3. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
한현재		03/15
		오근
협조
	주무관		김영현

냉동기, 냉온수기 세관 정비 및 지열히트펌프 수리 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3.

북서울미술관
(운영과)

냉동기·냉온수기 세관·정비 및 지열펌프 수리 결과보고

북서울미술관 온·습도 조절용 냉동기 및 냉온수기 세관·정비작업 및 지열히트펌프 수리작업을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 함

□ 관련근거

○ 스크류냉동기 및 냉온수기 세관정비 계획(운영과-1880, 2023.3.6.)

○ 스크류냉동기 및 냉온수기 세관정비 추가작업 지시(운영과-2030, 2023.3.10.)

□ 정비결과

○  냉동기 및 냉온수기 세관·정비 내역

장비명	용량×대수	용 도	정비일자	업 체
스크류 냉동기	20.02RT×2대	수장고 냉방	3.7.~3.13.	***********
흡수식 냉온수기	120USRT×2대	전시실 냉난방	3.7.~3.13.

○  지열히트펌프 배관수리 내역

호기	용량	용 도	정비일자	업 체
1	20.28RT	실내 냉난방	3.10.~3.13.	***********
3

※ 냉매 회수 후 배관 균열부위 용접 및 냉매 보충

□ 향후계획

○ 냉동기, 냉온수기 세관·정비 및 지열히트펌프 수리비용 지급

- 지급업체: ㈜유진에이치브이에이씨

- 지급비용: ****************

- 예산과목: 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

○ '23. 5. 고압가스 냉동제조시설 상반기 자율검사 실시

- 검사대상: 스크류 냉동기(R-22, 29.02RT) 2대

- 검사기관: 한국가스안전공사 서울동부지사

붙임  1. 냉매회수 결과표 1부.

2. 사진대지 1부.

3. 안전보건관리 준수서약서 1부.  끝.