문서번호	시설관리과-4791
결재일자	2023. 3. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		양창진	03/16
			유명은
협조	주무관		조영범
	주무관		김동규

기전설비 효율적인 운영을 통한 동력비 절감계획

2023.03.15.

강서수도사업소

(시설관리과)

기전설비 효율적인 운영을 통한 동력비 절감계획

아리수 생산원가의 14.6%를 차지하는 상수도 동력비 절감을 위하여, 효율적인 펌프 운영 및 노후설비 성능 개선, 펌프 모니터링 등에 만전을 기하고자 함.

'21년 정수센터 생산원가 268.66원/톤, 동력비 39.3원/톤(14.6%)

Ⅰ		추진배경 및 동력비 집행 현황

□ 추진근거

ㅇ 본부 기전설비과-2122(2023. 3. 9.)호

- 사업소별 실정에 맞는 동력비 절감 계획 수립

□ 추진배경

ㅇ 전기 원가 상승에 따른 한전 전기요금 인상('22년 연초 대비 29%↑)

- ('22년도) 3차례(4,7,10월)에 걸쳐 23.8(원/kWh) 인상

- ('23.1월) 전력량요금 11.4(원/kWh), 기후환경요금 1.7(원/kWh) 인상

ㅇ 전력량 요금 단가는 계절·시간대별로 상이하여 효율적인 펌프운영 필요

- 계절별·시간대별 요금단가                                 ('23년 1분기 기준)

계절별 시간대별	여름철 (6~8월)	봄·가을철 (3~5월, 9~10월)	겨울철 (11~2월)	평균단가(원)
경부하 (10시간)	22~08 (10시간)		22~08(10시간)	81.6
중간부하 (8시간)	08~11 (3시간)		08~09 (1시간)	119.6
	12~13 (1시간)		12~16 (4시간)
	18~22 (4시간)		19~11 (3시간)
최대부하 (6시간)	11~12 (1시간)		09~12 (3시간)	172.1
	13~18 (5시간)		16~19 (3시간)

ㅇ 온실가스 배출권거래제 배출 할달량 감소에 따른 지속적 절감 노력 필요

- 과거 배출량('19~'21년 연평균 222천톤) 대비 약 6.8% 할당량 부족

□ 최근 3년간 강서수도사업소 동력비 집행현황

구분	예산액 (백만원)		집행액 (백만원)	전기사용량 (MWh)	동력비 단가 (원/kWh)	비고
	본예산	재배정
2020	190	1	187	,1,672	111
2021	199		185	1,673	110
2022	197	3	200	1,613	123	전기요금 상승

Ⅱ		'22년 동력비 절감 실적

□ '22년 강서수도사업소 동력비 : 200백만원

ㅇ 동력비 지출액 증가로 예산 재배정 실시(1.5% 증가)

※ 본예산 : 197백만원, 재배정액 : 3백만원

ㅇ 원인분석

- 증·가압장 4개소(목동,신정,법무,온수) 저효율 모터펌프 개량을 실시하였으나 전력요금 상승으로 효과 미비

구분	교체 전			교체 후			수량	비고
	동력 (Kw)	유량 (m3/min)	양정 (m)	동력 (Kw)	유량 (m3/min)	양정 (m)
목동	2.2	0.25	20	3.7	0.3	31	2대	펌프용량 증가
신정	22	2.7	32	22	2.3	32		-
법무	7.5	0.8	20	5.5	0.6	27		용량 축소
온수	11	1.2	32	18.5	1.9	32		펌프용량 증가

- 시설물 인수인계(유량계, 전기방식시설물) 및 증압장 신설로 전년대비 동력비 지출항목 증가(66개→70개)

Ⅲ		'23년 동력비 절감 계획

□ '23년 동력비 예산액                         (단위 : 백만원)

구 분	'22년 집행액	'23년 편성액	증감액	비고
배급수비	200	238	38(19%)	증액

□ 절감목표

ㅇ '23년 절감 목표액 : 6백만원(최근 3년 절감액 평균)

- '23년 동력비 예산액(238백만원) 대비 2.5% 절감

ㅇ 추진방향

- (효율적 펌프 운영, 유량감시 철저)

- (노후설비 효율개선) 노후된 모터펌프를 고효율 펌프로 개량

□ 세부 추진내용

ㅇ 사업소 증·가압펌프 효율 개선

- 증·가압장 유량 및 세대수 확인을 통한 용량 변경 검토

ㅇ 정수장 펌프 운전 효율화를 위한 배수지 수위 지속 관찰(제어실)

- 경부하 시간대 배수지 수위 및 구역 유량계 유량값 확인·보고

ㅇ 배수지 노후 계측장비 교체를 통한 수위 측정 정밀도 향상

ㅇ 구역·중블럭 유량계 교체 및 신설

- 구역 유량 측정 정밀도 향상으로 급수량 변화 여부 확인

- 급수세대 확인을 통한 구역·중블럭 재구축으로 효율적인 배수지 운영

· 목동5중블럭 확정 검토(중블럭유량계 2대 설치 및 인수 완료)

· 신월1중블럭-우장산중블럭 경계 유량계 설치예정

ㅇ GIS 시설물(증·가압장) 점검관리(월별) 실시

- 증·가압장 원격감시제어반 및 내부시설 GIS 점검 매뉴얼에 따라 점검 후 결과보고(GIS 점검관리 대장) 작성

Ⅳ		행정사항

ㅇ 절감목표 달성을 위한 자체평가 실시

- 사업소 실정에 맞는 동력비 절감 계획 수립

- 시설물 및 유량값 관리 철저

ㅇ 전력사용량 및 신재생에너지 생산량 월보 제출

ㅇ 온실가스 배출량 산정에 필요한 자료 제출.  끝.