아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 업무일지(2023. 3. 15. 수)

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2023. 3. 15.(수)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	19.9		50±5	48.8
		1-2	00:00~24:00	20±2	19.1		55±5	53.9
		수장전실	00:00~24:00	20±2	20.4		50±5	47.6
		2-1	00:00~24:00	20±2	19.6		50±5	49.2
		2-2	00:00~24:00	20±2	19.4		45±5	44.9
		3	00:00~24:00	20±2	19.7		50±5	50.1
		4	00:00~24:00	20±2	19.9		50±5	49.1
		4-1	00:00~24:00	20±2	19.9		50±5	48.9
		임시	00:00~24:00	20±2	20.3		50±5	47.3
전시실		1	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		기획전시	-	-					07:15~17:00
홀		전시	07:00~09:00	난방 및 환기					08:50~19:20
		교육	07:00~18:30	난방 및 환기					-
강 당			-	-					-
사무동			07:30~09:30, 10:00~11:30 13:00~16:00, 16:30~18:00	난방 및 환기					-
임대사업장(2층)			10:00~21:00	환기					-
직원식당			09:00 ~ 17:00	환기					-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도						07:20~21:00
수장고 복도						07:50~18:10
교육동 복도						08:50~18:10
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰						18:50~22:30
주차장	지하 2층/3층					06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					18:50~23:00
	옥상					18:50~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장						09:50~11:10
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:
냉동기 1,2호기:			백업냉동기:
보일러 1,2호기:		09:00~익일09:00	지열시스템:
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
	전층 화장실 배기휀 점검 및 그리스 주입 교육동 남자화장실 우측 첫 번째 비데 필터 조임부 누수로 재결합 조치
통합 관제	청사 방화순찰
건축	1층 기둥 하부 코킹 작업 외부 벤치 오일스텐 작업
통신	NAC센터, 센서 정책 설정 및 비인가 노드 삭제
○ 조치계획

붙임  수장고 온습도보고서 1부.  끝.

주무관	박도윤		주무관	이규하		주무관	김태훈		주무관	이지영
주무관	민흥기		주무관	윤희숙		총무과장	03/16
박성은
협조자
시행	총무과-2981	(	2023. 3. 16.	)	접수		(		)
우	05540	서울특별시 송파구 위례성대로 71, 방이동 88-20 올림픽공원내 한성백제박물관	/	http://baekjemuseum.seoul.go.kr
전화	02-2152-5847	/전송	02-2152-5879	/	ehdbs0701@seoul.go.kr	/	부분공개(6)