문서번호	에스플렉스센터운영과-2081
결재일자	2023. 3. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
박석균		서재호	03/17
			추경수
협조
	주무관		소순선

도시는 안전 시민은 안심

`23년 에스플렉스센터 출입통제시스템 유지보수 계획

`23년 에스플렉스센터 출입통제시스템 유지보수 계획

2023. 3.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

`23년 에스플렉스센터 출입통제시스템 유지보수 계획

에스플렉스센터 청사 출입보안을 위해 운영 중인 출입통제시스템의 안정적이고 효율적인 관리를 위해 연간 유지보수를 추진하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 보안업무규정 및 시행규칙(대통령 훈령)

ㅇ 서울특별시 보안업무 처리규칙 제5장(시설보안)

제53조(업무담당) ① 시설보안에 관한 일반적 업무는 보안담당관의 조정을 받아 각 기관 시설관리 책임부서가 이를 수행한다. 다만, 보호구역의 운용에 대하여는 구역책임자가 이를 수행한다.

□ 출입통제 운영현황

ㅇ 운영시간 : 출입증 보유 시 24시간 출입 가능

ㅇ 출입통제시스템  현황

품 명	규 격	단위	수량
출입통제 서버	SiPass 2.65	SET	1
출입통제 CLIENT 컴퓨터	Integrated-Client	SET	5
지문 등록 PC + 지문 등록기		SET	1
Electric Strike		SET	239
Electric Magnetic Lock		SET	59
Electric Deadbolt		SET	35
퇴실버튼(Exit Push Button)		SET	327
지문인식기(Fingerprint Reader)	Biostation	SET	17
Eight Reader Interface	doorlock, exit button, alarm	SET	50
Dual Reader Interface	doorlock, exit button, alarm	SET	12
Single Reader Interface	doorlock, exit button, alarm	SET	1
컨트롤러 (Advanced Central Controller)	support 64ch, 500,000 cards	SET	7
근접식 카드 리더기 (iCLASS R40 Smart Card Reader)	13.56MHz	SET	333
SpeedGate (4 LANES)		SET	1
스마티움 화물엘리베이터 통제	OPM Controller	SET	2

□ '23년 출입통제시스템 유지관리 용역 추진계획

ㅇ 과업기간 : 계약일 부터 ~ `23년 12월

ㅇ 대    상 : 에스플렉스센터 출입통제시스템 1식

ㅇ 사 업 비 : *******

ㅇ 계약방법 : 수의계약(1인 견적)

- 근거법령 : 지방계약법 시행령 제25조 1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호

- 사    유 : 추정가격 2천만원 이하 소액 계약으로 동일규격 최저가 금액을 제시한 업체 선정

- 계약업체 선정 : 지멘스

<단위 : 천원>

**	***	*****	**
****	*****	******	*

ㅇ 과업내용

출입통제 서버 및 제어기	·카드 리더 동작상태 및 출입문 개폐상태 점검 ·서버 PC 동작상태 점검(모니터링, 보고서, 권한 등) ·서버 PC 데이터베이스 백업 및 복원 점검 ·알람 및 이벤트 정보 표시 점검
기타	·출입구 스피드게이트 점검 ·지문인식 리더기 동작 점검 ·통합 SI 시스템 연동 점검

□ 소요예산

ㅇ **************

ㅇ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 에스플렉스센터 운영, 공공운영비

□ 향후일정

ㅇ 용역 계약 의뢰	: '23. 3.

ㅇ 용역 수행	: 계약일로부터 ~ `23.12.

<붙임 1. 출입통제 시스템 점검 항목 및 내용>

점검 품목	점검 내용
출입통제 서버 및 출입통제 제어기
- 카드 리더 동작상태 점검	* 카드 인식 유무
- 카드 승인시 출입문의 개폐상태 점검	* 출입문 계폐유무
- Lock 동작상태 점검	* 출입문개폐 시간 및 동작상태
- 퇴실버튼 동작상태 점검	* 버튼 동작시 Lock계폐상태
- ACC 동작상태 점검	* DATA 송수신 및 LED상태
- ERI 동작상태 점검	* DATA 송수신 및 LED상태
- OPM 동작상태 점검	* DATA 송수신 및 LED상태
- IPM 동작상태 점검	* DATA 송수신 및 LED상태
- 시스템 장비별 케이블 상태	* 케이블 정리 상태
- 관제점 데이터 베이스 점검	* 실명등록 유무
- 알람 및 이벤트 정보표시	* 표시 유무
- 알람 발생시 메시지 입력여부	* 알람시 팝업창 발생유무
- 서버PC 동작상태 점검	* 등록&비등록카드구분 유무
- 서버PC 모니터링 및 제어 점검	* 모니터링 및 제어 유무
- 서버PC 운영자 권한 부여	* 권한부여 유무
- 서버PC 인원등록 및 삭제 점검	* 인원등록 및 삭제 유무
- 서버PC 그래픽 데이터 베이스 점검	* 그래픽 상태 확인
- 서버PC 보고서 출력 점검	* 보고서 출력 유무
- 서버PC 데이터 백업 및 복원 점검	* 데이터 백업 및 복원 유무
지문인식 리더
- 지문 인식이나 근접식 카드에 의한 제어	* 동작상태확인
- 지문 또는 카드인식시 LED표시 와 벨소리	* 동작상태확인
근접식 카드리더
- 근접식 카드 인식하여, 상위로 전송	* DATA 전송확인
- 카드인식시 LED 표시 및 벨소리 표출	* 동작상태확인
Electric Striker/Dead Bolt
- 출입문 잠금 상태 확인 기능	* 동작상태확인
- 카드리더에 의하여 전기적으로 문의 개폐	* 동작상태확인