문서번호	시설관리과-4811
결재일자	2023. 3. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
이어진	차승환	조임남	03/20
			김분숙
협 조
	급수관리팀장		代김승완
	기전팀장		배승철

`23년 3월(1차)

「안전관리업무 위탁용역」정기안전점검 결과보고

2023. 3.

남부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

`23년 3월(1차)

「안전관리업무 위탁용역」정기안전점검 결과보고

중대재해 예방을 위한『  안전관리업무 위탁용역』과 관련 '23년 3월(1차)

정기안전점검 결과를 보고 드림.

□ 추진개요

○ 일    시: 2023년 3월 17일(금) 13:30~15:30

○ 장    소: 장군봉 배수지

*********************************

***********************************

○ 점검내용: 배수지 내 유해·위험요소 점검

□ 안전관리 실태점검 및 조치결과

○ 안전성이 떨어진 변형된 사다리 폐기 완료

○ 기전시설물 감전주의 표지 부착 상태 및 전기 접지 상태: 양호

○ 항 출입구 질식위험공간 표지 부착 상태: 양호

○ 계단 미끄럼방지 테이프 부착 상태: 양호

○ 분전함 회로명 미표기

□ 오조작에 의한 감전사고가 발생하지 않도록 각 차단기에 회로명 표기

○ 이동통로 안전난간 설치: 미흡

□ 안전난간을 설치하여 안전점검 활동 중 추락 방지

○ 관랑실 내 머리충돌 위험점 존재

□ 위험점에 머리충돌 주의 표지 및 충격흡수제 부착

□ 향후계획

○『재해예방 기술지도』철저한 운영(산업안전보건법 시행령 제60조)

○ 기술 지도 점검 결과에 따른 지적사항에 대하여 지속적 관리코자 합니다.

붙임 현장 점검 사진 1부. 끝.