문서번호	정수과-1740
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
임찬규		강석규	03/21
			조우현
협조
	주무관		정의선

2023년 3월 여과사층 조사결과 보고

2023. 3.

광암아리수정수센터

정  수  과

2023년 3월 여과사층 조사결과 보고

우리 정수센터 모래여과지에 대한 여과사층 두께를 측정함으로써 여과사의 적절한 보충시기를 결정하고, 여과사층 이상여부를 조사하여 여과지 유지관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ. 측정근거 및 기준

□ 여과수 탁도 유지관리 지침 (2006.01.13)

□ 상수도시설기준 (참고표-5.7.6,P.384) 및 상수도시설 유지관리매뉴얼 (표5.6.1)

Ⅱ. 여과지 현황

□ 시설현황

구 분	시설현황	구 분	시설현황
여과방식	급속여과 (수위제어형)	여과사층 두께	120cm
여과사유효경	0.9±0.1mm	균등계수	1.7이하
규 격	4.0W×17.5L×2Bed	여과속도	64.2 m/일
지 수	3계열 24개지	역세척 방식	공기+물, 물
여과지당 면적(m2)	140	하부집수장치	스트레이너 블럭
역세척운영조건	현재운영조건 : 공기 6분, 공기+물 6분, 물 6분, 휴지 30분, 시동방수 12분

Ⅲ. 조사개요

□ 대    상 : 여과지 1~3계열, 총 24개지

□ 일    시 : 2023년 3월 19일 (일)

□ 측정내용 : 각 지별 여과사 높이 측정

□ 측 정 자 : 강석규, 임찬규

□ 측정방법

여과지(2면)내 각면당 2지점 측정 및 평균값 적용

여과지 측정지점	여과사층 측정장치

Ⅳ. 조사결과

□ 여과사층 측정 결과 (세부측정결과 붙임참조)

구 분	1계열	2계열	3계열	평균값	비 고
최소 (mm)	*****	*****	*****	*****
최대 (mm)	*****	*****	*****

□ 여과사층 적합여부 판단

❍ 여과사 관리기준

1) ℓ/de  = (여과층 최소 두께 ℓ)/(유효경 de)

-『상수도시설기준』 여과층 두께 및 유효경(참고표-5.7.6)

ℓ/de > 1,000

2)『상수도시설 유지관리매뉴얼』급속여과지 점검요령(표5.6.1)

모래층 두께 10% 감소시 여과모래 보충 (광암 여과층 두께 1,200㎜)

❍ 측정내용 분석

- 여과사층 측정결과 여과층 두께는 상수도 시설기준 및 유지관리매뉴얼 기준에 만족함

구 분	산출결과 값 (mm)	기준(mm)	적합여부	산출근거
ℓ/de 값	***** *************	> 1,000	적합	- ℓ(여과층두께) : 1,200 - de(여재 유효경) : 1.0mm
보충시기 최소 기준 값	**********	> 1,080	적합	모래층 두께 10% 감소시 보충

Ⅴ. 보고자 의견

□ 여과사층 평균 두께는 *******로 측정되었음.

*************************

□ 여과사 최소 두께는 상수도시설기준 및 유지관리매뉴얼 최소두께 기준 1,080[mm]을 만족하고 있음.

붙임  1. 여과사층 두께측정결과 2023년 3월 1부.

2. 사층두께 측정방법 도해 1부.  끝.