문서번호	도시철도설비부-2885
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
이덕우		김이곤	03/24
			전계목
협조	송변전과장		문학준
	시설전기과장		代조은미

『진접선(4호선연장) 차량기지 건설』

전력 및 통신분야 우선시공 검토보고

2023.  3.

도시철도설비부

(정보통신과)

『진접선(4호선연장) 차량기지 건설』

전력 및 통신분야 우선시공 검토보고

차량기지내 전력 및 통신분야 공동구 인출용 배관자재와 부속동 매입배관 공사가 필요하여 현재 공사중인 시설전기공사에서 우선 시공하고자 함

1		사업개요 및 추진현황

□ 사업개요

ㅇ 위 치 : 경기도 남양주시 오남읍 양지리~진접읍 금곡리 일원

ㅇ 규 모 : 차량기지신설 197,400㎡, 창동차량기지 지하변전소

종합관리동 및 검수고 등 건물 14개동, 인입선 4.9㎞

□ 추진현황

ㅇ 용역현황

- `18.07 : 시스템분야(전력·통신·신호) 기본설계 용역 완료

- `20.04 : 실시설계용역 계약 및 착수

- `22.08 : 실시설계용역 기한연장(용역기간 : 20.4 ~ 22.11)

- `22.11 : 실시설계용역 완료

ㅇ 공사현황

- `22.10 : (토목) 종합관리동, 검수고 인계

- `23.03 : (건축) 종합관리동 PIT층 기초 및 벽체공사

검수고 선로부분 PIT층 기초공사

- `23.03 : (전기) 종합관리동 접지공사

종합관리동 PIT층 배관매입

2		문제점 및 해결방안

□ 문제점

ㅇ 차량기지 토목, 건축 등 선행공정에 맞춰 매입배관 공사를 해야 하나, 실시설계 총사업비 조정 지연 등으로 공사 미발주 상태

ㅇ 선행공정에 맞춰 매입배관을 못할 경우 공사비 증액과 전체 공정에 차질이 예상됨

- 청소원대기동 등 부속동 통신설치 필요

- 진접차량기지내 공동구 맨홀 전력(송변전,전차선) 및 통신케이블 인출용 ELP배관(전력) 및 COD배관(통신) 설치 필요

□ 해결방안

ㅇ 현재 공사중인 진접선 차량기지 2공구 전기공사에서 매입배관 시공시 통신공사용 매입배관 우선 시공요청(설계변경)

- 매입배관 분야 : 교환설비, 출입통제설비, 방송설비

- 규 격 : 경질비닐전선관 및 스위치 박스 등

ㅇ 전력(송변전,전차선) 및 통신분야 공동구 맨홀 인출용 ELP배관 및 COD배관 매입하기 위해 진접선 차량기지 2공구 전기공사에서 자재 구입후 토목(노반)에 인계하여 시공

- 토목(노반)에서 레미콘 타설전 매입후 타설(4월말) 시공

3		소요예산

ㅇ 통신분야 매입배관

구 분	공사비			비고
	당 초	변 경	추가금액
교환설비	27,006,054	36,018,973	9,012,469
출입통제설비	1,095,678	1,424,380	328,702
방송설비	18,814,659	20,317,364	1,502,705
방송공동수신설비	13,524,672	13,524,672	-
합 계	60,441,000	71,284,000	10,843,000	천단위 절사

ㅇ 공동구 인입용 매입배관

분 야	배관	크기 (외경)	수량	단 가	금 액	비 고
전력	ELP	160㎜	2본	36,075	72,150	관로구 방수장치 포함
		188㎜	8본	41,268	330,144
		260㎜	3본	90,658	271,974
통신	COD	123㎜	15본	83,600	1,087,500
합 계					2,363,000	천단위 절사

□ 예산과목

ㅇ 도시철도건설사업비특별회계-도시철도건설, 도시철도건설사업, 진접선(4호선연장건설)차량기지건설, 시설비

4		행정사항

ㅇ 통신공사용 매입배관 진접선 차량기지 2공구 전기공사 설계변경 반영

ㅇ 진접선 차량기지 2공구 전기공사에 통신용 매입배관 도면 및 설계도서 제공 등

ㅇ 차량기지 공동구 인입용 매입배관 자재비 진접선 차량기지 2공구 전기공사 설계변경 반영

붙임 1. 통신분야 우선시공분 설계내역(도면 별도송부) 1부.

2. 공동구 배관 검토_전력통신   1부.

3. 공동구 배관 자재내역서      1부.  끝.