문서번호	원무과-3947
결재일자	2023. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
박근형		代김영덕	03/24
			이윤수
협 조

2023년 상반기 대기오염물질 배출시설 자가측정 결과 보고

2023.  3.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

2023년 상반기 대기오염물질 배출시설 자가측정 결과 보고

맑고 깨끗한 대기환경을 위한 2023년 은평병원 대기오염물질 배출시설 자가측정을 완료하고, 그 결과를 보고 드림.

1		관련근거

□ 대기환경보전법 제39조(자가측정)

□ 2023년 은평병원 대기오염물질 배출시설 자가측정 계획[원무과-2253(2023. 2. 16.)]

2		측정개요

□ 일    자 : 2023. 3. 16. ~ 2023. 3. 17.(2일)

□ 측정대상

구 분	설치장소	수 량	용 량	용 도	연 료
보일러	지하1층 (기계실)	2대	2.5톤/hr	난방 및 급탕	액화천연가스 (LNG)
냉온수기		3대	320RT	냉·난방

□ 측정내용

구 분	측정항목	측정주기	비 고
제4종 배출구	·질소산화물(NOx, ppm), 유량(S㎥)	2회/년	상·하반기
	·황산화물(SOx, ppm), 먼지(mg/㎥)	1회/년	상반기

□ 측정업체 : ********

□ 측정방법 : 대기오염공정시험기준(국립환경과학원 고시)에 따라 측정

- 측정항목별 대기오염물질 배출허용기준 준수 여부 등

3		측정결과

□ 측정결과 적정(측정항목별 기준치 이하 )

측정항목	측정기준	측정대상	측정결과	비고
먼지 (mg/㎥)	30이하	보일러(1호기)	0.2	적정
		보일러(2호기)	0.7
		냉온수기(1호기)	0.5
		냉온수기(2호기)	0.3
		냉온수기(3호기)	0
황산화물 (SOx, ppm)	10이하	보일러(1호기)	0.1	적정
	35이하	보일러(2호기)	0
	10이하	냉온수기(1호기)	0
		냉온수기(2호기)	0
		냉온수기(3호기)	0
질소산화물 (NOx, ppm)	40이하	보일러(1호기)	23.9	적정
		보일러(2호기)	26.2
		냉온수기(1호기)	24.1
		냉온수기(2호기)	27.1
		냉온수기(3호기)	25.9
유량 (S㎥)	-	보일러(1호기)	806.31	-
		보일러(2호기)	1508.12
		냉온수기(1호기)	1295.59
		냉온수기(2호기)	1040.79
		냉온수기(3호기)	1094.80

※ 유량은 수도권대기환경청 배출시설 지도·점검결과에 따라 필수 측정함.

4		행정사항

□ 대기오염물질 배출시설 측정결과 보고(은평병원 → 수도권대기환경청)

- 상반기 측정결과는 2023년 7월 31일까지 보고

□ 대기오염물질 배출시설 측정 수수료 지급

- 소요예산 : ********************

**************************************

- 지급대상 : ********

- 지급방법 : 측정업체 계좌입금

- 예산과목 : 은평병원 원무과, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반 운영비, 사무관리비

붙임  측정결과 보고서 각 1부.  끝.