아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시도시기반시설본부 (설비부장)
(경유)
제목	[회신] 상수도 인입 사전 협의 요청(가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립)

1. 서울특별시도시기반시설본부 설비부-4295(2023.03.22.)호와 관련됩니다.

2. 상수도 인입 사전 협의에 관한 우리 사업소 의견을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 사업개요

1) 사 업 명: 가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 합동청사 건립

2) 규    모: 지하1층/지상5층, 연면적2,949㎡(강남농수산물검사소 1,987㎡)

3) 협의사항: 인입위치 및 운영기관별 수도계량기 설치 가능여부

나. 회신내용

1) 가락119안전센터 및 강남농수산물검사소 건립 예정 위치에는 상수도관이 없어 가락시장내의 상수도관을 통해 수돗물을 공급받아야하며, 인입위치의 경우는 서울특별시 농수산식품공사와 협의하여야함.

2) 가락119안전센터는 50mm, 강남농수산물검사소는 30mm로 운영기관별로 상수도관을 각각 분기하고 합동청사 내에 내부배관 분리로 수돗물을 혼용하여 사용하지 않도록 하여야함.

3) 가락시장 현대화 사업 이후 수도계량기 설치예정인 농수산식품공사의 계량기를 차감주계량기로 하고, 운영기관별 수도계량기를 차감자계량기로 설치하여 별도 고지가 가능함.

4) 급수공사 신청시 각 기관별로 신청바라며, 합동청사 내에 운영기관의 경우 각각 수전분리로 신청하여야하며, 공사비는 실제공사비로 부과됨.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	03/27
이규희
협조자
시행	급수운영과-4834	(	2023. 3. 27.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	대시민공개